ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

____________								№______

Об утверждении актуализированной

«Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города Арзамаса Нижегородской области, принятого решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 №65 (зарегистрирован в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 09 августа 2006 года №RU523010002006001), Положением о публичных слушаниях в городском округе город Арзамас Нижегородской области, принятым решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.08.2018 №92, заключением о результатах публичных слушаний от 17.05.2019г., рекомендациями оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту   актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 – 2030г», утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 05.02.2016г. № 93:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную «Схему теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов».

2.  Исполняющему обязанности директора департамента внутренней политики и связям с общественностью администрации города Арзамаса (Бурцеву Д.Ю.) обеспечить:

2.1. опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости»;

2.2. размещение настоящего постановления на официальном  портале органов местного самоуправления города Арзамаса «арзамас.рф».

3. Признать утратившим силу пункт 1  постановления  администрации города  Нижегородской области от 05.02.2016 № 93 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 - 2030 годов»  и прилагаемую к нему схему теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 - 2030 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Арзамаса Гусева М.Н.

Мэр города Арзамаса                                                                       А.А. Щелоков

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению

# администрации

# города Арзамаса

от _____________№_______

СХЕМА теплоснабжения

городского округа город арзамас нижегородской области

на период 2015-2030 годы

Арзамас

2019

Содержание

1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	5

1.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	5

1.2.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	8

1.3.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	10

1.4.	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах	37

2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	38

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения	38

2.2.	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	38

2.3.	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	49

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	49

3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	64

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	70

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии	70

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии	73

4.3.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии	75

4.4.	Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	75

4.5.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии и оценка затрат при необходимости его изменения	76

4.6.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	77

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	81

5.1.	Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	81

5.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	84

5.3.	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	85

5.4.	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	86

6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	94

7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	98

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	98

8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	100

9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	105

10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	109

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В границах ГО г. Арзамас деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют:

•	Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие (МУ ТЭПП);

•	ОАО «Теплоэнерго»

•	ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» (ПАО «АМЗ»);

•	АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (АО «АПЗ»);

•	ООО «Рикор Энерго»;

•	АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (АО «КОММАШ»);

•	ООО Арзамасское производственное объединение "Автопровод" (ООО АПО «Автопровод»);

•	ОАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа»;

•	ОАО «Арзамасский завод «Легмаш» (ОАО «Легмаш»);

•	ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» (ОАО «АВФ»);

•	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;

•	ЖЭ(К)О № 11 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Миноборона России (по ЗВО)

Тепловые нагрузки потребителей централизованного теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.1.

Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения на территории г. Арзамас

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  |  | Отопление и вентиляция |  |  |  | ГВС |  |  |  | Суммарная подключенная нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие организации | Итого: | Население | Бюджетные организации | Прочие организации | Итого: | Население | Бюджетные организации | Прочие организации | Итого: |
| МУ ТЭПП |  | Котельная №1 | 4,851 | 0,243 | 0,766 | 5,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,851 | 0,243 | 0,766 | 5,860 |
|  |  | Котельная №2 | 4,918 | 0,605 | 0,598 | 6,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,918 | 0,605 | 0,598 | 6,121 |
|  |  | Котельная №3 | 6,563 | 0,451 | 0,312 | 7,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,563 | 0,451 | 0,312 | 7,326 |
|  |  | Котельная №4 | 0,315 | 0,778 | 0,418 | 1,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,859 | 0,498 | 1,511 |
|  |  | Котельная №5 | 7,174 | 0,152 | 0,503 | 7,829 | 0,769 | 0,021 | 0,006 | 0,796 | 7,943 | 0,173 | 0,509 | 8,625 |
|  |  | Котельная №6 | 0,107 | 0,510 | 0,892 | 1,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,510 | 0,997 | 1,509 |
|  |  | Котельная №8 | 0,790 | 0,359 | 0,130 | 1,279 | 0,029 | 0,093 | 0,000 | 0,121 | 0,819 | 0,452 | 0,130 | 1,400 |
|  |  | Котельная №10 | 0,456 | 0,619 | 0,122 | 1,197 | 0,004 | 0,048 | 0,019 | 0,070 | 0,460 | 0,667 | 0,141 | 1,267 |
|  |  | Котельная №11 | 0,000 | 0,889 | 0,032 | 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,889 | 0,032 | 0,921 |
|  |  | Котельная №12 | 0,235 | 0,446 | 0,865 | 1,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,235 | 0,446 | 0,865 | 1,546 |
|  |  | Котельная №13 | 3,659 | 3,078 | 0,605 | 7,342 | 0,028 | 0,133 | 0,030 | 0,192 | 3,687 | 3,211 | 0,635 | 7,534 |
|  |  | Котельная №14 | 16,960 | 1,864 | 1,139 | 19,963 | 1,208 | 0,178 | 0,032 | 1,419 | 18,168 | 2,042 | 1,171 | 21,381 |
|  |  | Котельная №15 | 24,379 | 2,525 | 1,469 | 28,373 | 2,210 | 0,117 | 0,012 | 2,340 | 26,589 | 2,642 | 1,481 | 30,713 |
|  |  | Котельная №16 | 0,072 | 0,000 | 0,183 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,183 | 0,255 |
|  |  | Котельная №19 | 0,875 | 0,228 | 1,193 | 2,296 | 0,025 | 0,000 | 0,002 | 0,027 | 0,900 | 0,228 | 1,195 | 2,323 |
|  |  | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0847 | 0,000 | 0,0847 | 0,000 | 0,319 | 0,000 | 0,0847 |
|  |  | Котельная №23 | 0,679 | 0,164 | 0,092 | 0,935 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,774 | 0,164 | 0,092 | 1,030 |
|  |  | Котельная №24 | 1,022 | 0,000 | 0,276 | 1,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,022 | 0,000 | 0,276 | 1,298 |
|  |  | Котельная №25 | 1,087 | 1,096 | 0,189 | 2,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,087 | 1,096 | 0,189 | 2,372 |
|  |  | Котельная №26 | 2,104 | 0,358 | 1,516 | 3,978 | 0,171 | 0,020 | 0,002 | 0,193 | 2,275 | 0,378 | 1,518 | 4,171 |
|  |  | Котельная №27 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,393 |
|  |  | Котельная №28 | 0,000 | 0,205 | 0,000 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,000 | 0,205 |
|  |  | Котельная №29 | 1,205 | 3,618 | 0,181 | 5,004 | 0,042 | 0,478 | 0,009 | 0,529 | 1,247 | 4,096 | 0,190 | 5,533 |
|  |  | Котельная №30 | 3,651 | 0,824 | 0,142 | 4,617 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 3,681 | 0,824 | 0,142 | 4,647 |
|  |  | Котельная №31 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |
|  |  | Котельная №32 | 0,000 | 0,654 | 0,065 | 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,654 | 0,065 | 0,719 |
|  |  | Котельная №33 | 0,251 | 0,000 | 0,954 | 1,205 | 0,040 | 0,000 | 0,041 | 0,081 | 0,291 | 0,000 | 0,995 | 1,286 |
|  |  | Котельная №34 | 1,454 | 0,062 | 0,890 | 2,406 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 1,521 | 0,062 | 0,890 | 2,473 |
|  |  | Котельная №35 | 0,550 | 0,000 | 0,149 | 0,699 | 0,087 | 0,000 | 0,007 | 0,094 | 0,637 | 0,000 | 0,156 | 0,793 |
| ОАО «Теплоэнерго» |  | Котельная № 9 | 0,000 | 0,406 | 0,000 | 0,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,406 | 0,000 | 0,406 |
|  |  | Котельная № 17 | 0,079 | 0,076 | 0,000 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,076 | 0,000 | 0,155 |
|  |  | Котельная № 18 | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,404 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,413 | 0,000 | 0,413 |
|  |  | Котельная № 20 | 3,483 | 0,000 | 0,000 | 3,483 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 3,634 | 0,000 | 0,000 | 3,568 |
|  |  | Котельная № 22 | 4,923 | 0,171 | 0,496 | 5,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,923 | 0,171 | 0,496 | 5,590 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  |  | 2,538 | 0,408 | 7,416 | 10,362 | 0,333 | 0,019 | 1,220 | 1,571 | 2,871 | 0,427 | 8,636 | 11,933 |
| Котельная ННГУ |  |  | 2,535 | 1,462 | 0,327 | 4,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,535 | 1,462 | 0,327 | 4,324 |
| Котельная ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» |  |  | 2,111 | 0,000 | 8,385 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,115 | 0,000 | 8,385 | 10,500 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  |  | 0,289 | 0,141 | 0,739 | 1,169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,289 | 0,141 | 0,739 | 1,169 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  |  | 12,671 | 1,056 | 14,458 | 28,185 | 1,718 | 0,116 | 0,016 | 1,850 | 14,389 | 1,172 | 14,474 | 30,035 |
| Котельная ООО Арзамасскаое ПО «Автопровод» |  |  | 1,149 | 0,000 | 6,034 | 7,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,149 | 0,000 | 6,034 | 7,183 |
| Котельная ПАО «АМЗ» |  |  | 23,412 | 3,098 | 1,536 | 28,045 | 4,044 | 0,028 | 0,013 | 4,085 | 27,456 | 3,126 | 1,548 | 32,130 |
| Котельная АО «АПЗ» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,946 | 0,038 | 0,004 | 0,988 | 0,946 | 0,038 | 0,004 | 0,988 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная №79(в/ч 17845) |  | 0,383 | 0,197 | 2,012 | 2,592 | 0,000 | 0,013 | 0,055 | 0,068 | 0,383 | 0,210 | 2,067 | 2,660 |
|  | Котельная №65(в/ч 55246) |  | 0,164 | 0,000 | 0,522 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 0,522 | 0,686 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  |  | 1,155 | 0,392 | 0,067 | 1,614 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 1,190 | 0,392 | 0,067 | 1,649 |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории г. Арзамаса сформированы на основании данных, полученных от Комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Арзамаса.

Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства приведено в таблице 1.2.

Итоговое изменение площадей строительных фондов (нарастающим итогом) на территории г. Арзамаса представлено в таблице 1.3.

Как видно из таблицы, на конец расчетного срока на 2030 г. на территории г. Арзамаса планируется прирост площади строительных фондов в размере 
510 тыс. м2.

Увеличение площадей строительных фондов за счет нового строительства на территории г. Арзамаса, м2

| Наименование показателя | Планируемые данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2030 |
| Площади строительных фондов | 50000 | 50000 | 50000 | 120000 | 120000 | 120000 | - | - |
| в т.ч. многоквартирных домов | 40000 | 40000 | 40000 | 104000 | 104000 | 104000 | - | - |
| Жилых домов | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | - | - |
| Общественные здания | - | - | - | 5300 | 5300 | 5300 | - | - |

Изменение площадей строительных фондов на территории г. Арзамаса (нарастающим итогом), м2

| Наименование показателя | Планируемые данные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2030 |
| Площади строительных фондов | 50000 | 100000 | 150000 | 270000 | 390000 | 510000 | 510000 | 510000 |
| в т.ч. многоквартирных домов | 40000 | 80000 | 120000 | 224000 | 328000 | 432000 | 432000 | 432000 |
| Жилых домов | 9000 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 54000 | 54000 |
| Общественные здания | - | - | - | 5300 | 10600 | 15900 | 15900 | 15900 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Новое строительство на территории г. Арзамаса будет обеспечиваться теплом от автономных теплоисточников. В качестве источников теплоснабжения планируется использовать встроенные или пристроенные газовые котельные с автоматизированным оборудованием.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях предлагается применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства погодного регулирования.

В дальнейшем перспективные нагрузки рассчитаны только для потребителей, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения.

Увеличение площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, на расчетный период до 2030 года не планируется. Напротив, планируется перевод на индивидуальное теплоснабжение следующих объектов социальной и культурной сфер:

- МБДОУ «Детский сад №1»

- МБДОУ «Детский сад №8»

- МБДОУ «Детский сад №14»

- МБДОУ «Детский сад №18»

- МБДОУ «Детский сад №34»

- МБДОУ «Детский сад №43»

- МБДОУ «Детский сад №45»

- МБДОУ «Детский сад №47»

- МБДОУ «Детский сад №50»

- МБДОУ «Детский сад №53»

- МУК «Историко-художественный музей» (1, 2 здание)

- МУК «Центральная библиотечная система «Библиотека им. М. Горького»

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

- МОУ «СКОШИ IIIV вида»

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»

- МОУ «Лицей»

- «Центр развития творчества детей и юношества»

- МОУ ДОД Детская музыкальная школа №2.

Кроме того, на расчетный срок до 2030 года запланирован ряд мероприятий по переключению потребителей на другие источники теплоснабжения – как на новые блочно-модульные котельные, так и на уже функционирующие котельные, на которых существует резерв тепловой мощности.

Таким образом, изменение нагрузок в зонах действия источников централизованного теплоснабжения на территории г. Арзамаса происходит в основном за счет перераспределения нагрузок между источниками.

Приросты нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на территории г. Арзамаса представлены в таблицах 1.4 – 1.6. Приросты объемов потребления тепловой энергии в таблицах 1.7 – 1.9.

Приросты перспективных нагрузок отопления и вентиляции систем централизованного теплоснабжения, Гкал/час

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 5,860 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 6,121 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 7,326 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 7,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,279 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,197 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,279 | - 3,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2,795 | 0,000 |
|  | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 10,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 3,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,604 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 3,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 22,102 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 27,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 14,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,407 | 0,000 |
| ОАО ТЕПЛОЭНЕРГО | Котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 3,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3,828 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АМЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 27,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты перспективных нагрузок горячего водоснабжения систем централизованного теплоснабжения, Гкал/час

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,070 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,121 | - 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,312 | 0,000 |
|  | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,865 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,070 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,312 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО ТЕПЛОЭНЕРГО | Котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,844 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АМЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты перспективных нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение систем централизованного

- теплоснабжения, Гкал/час

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 5,860 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 6,121 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 7,326 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 8,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,267 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,400 | - 3,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 3,107 | 0,000 |
|  | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 12,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 4,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,614 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,674 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 4,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 22,414 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1,7767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2,4042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 29,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 16,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,407 | 0,000 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 3,522 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 4,1809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 16,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АМЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 29,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию систем централизованного теплоснабжения,

- Гкал

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 12898,6 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 13443,7 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 16044,9 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 11458,61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2258,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1974,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 3486,07 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1994,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1974,72 | - 7768,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 4889,86 | 0,000 |
|  | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 17130,47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2244,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 7041,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1337,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 3427,26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1013,55 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2258,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 4452,75 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 7041,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1337,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1013,55 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 47277,06 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 4008,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 5416,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 5198,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 68331,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 36675,23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 966,68 | 0,000 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 7768,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 9426,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 5198,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 36675,23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АМЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 68331,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1994,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты объемов потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение систем централизованного теплоснабжения,

- Гкал

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 5392,29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 842,28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 765,23 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 842,28 | - 118,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2632,99 | 0,000 |
|  | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 11289,43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1242,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 911,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 733,95 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 765,23 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1242,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 733,95 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2632,99 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1156,29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1587,86 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 11788,42 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 14335,83 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2744,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 14335,83 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АМЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 11788,42 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 4986,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приросты объемов потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, Гкал

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 12898,6 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 13443,7 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 16044,9 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 16850,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2258,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2817,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 4251,3 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1994,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2817,0 | - 7886,39 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 7522,85 | 0,000 |
|  | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 28419,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 2244,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 8284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №29 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1337,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 4338,3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1747,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 2258,2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 5217,98 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 8284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 1337,4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1747,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 49910,05 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 5165,08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 7004,16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 5198,13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 80120,02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 51011,06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 966,68 | 0,000 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 661,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная № 22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 7768,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 12169,24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 5198,13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 51011,06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АМЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 80120,02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - 4986,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | + 1994,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таким образом, на конец расчетного срока к 2030 году, в целом по городу Арзамасу прирост тепловой нагрузки, подключенной к источникам централизованного теплоснабжения, отсутствует.

- Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 1-10 - 1-11.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
|  | Котельная №5 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
|  | Котельная №13 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 8,934 | 5,3955 | 5,3955 | 5,3955 | 5,3955 |
|  | Котельная №14 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 17,838 | 17,838 |
|  | Котельная №15 | 30,713 | 30,713 | 30,713 | 30,713 | 42,910 | 42,910 | 42,910 | 42,910 | 42,910 |
|  | Котельная №16 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
|  | Котельная №19 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
|  | Котельная №21 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 |
|  | Котельная №23 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|  | Котельная №24 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
|  | Котельная №26 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  | Котельная №28 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
|  | Котельная №29 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 |
|  | Котельная №30 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 |
|  | Котельная №31 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | Котельная №32 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,731 | 2,731 |
|  | Котельная №35 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,674 | 1,674 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 4,171 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,414 | 22,414 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,738 | 16,738 | 16,738 | 16,738 | 16,331 | 16,331 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
|  | Котельная № 17 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Котельная № 18 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
|  | Котельная № 20 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
|  | Котельная № 22 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 9,112 | 9,112 | 9,112 | 9,112 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 11,933 | 11,933 | 11,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 30,035 | 30,035 | 30,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 |
| Котельная АМЗ |  | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |

Перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 12020,40 | 12898,6 | 12898,6 | 12898,6 | 12898,6 | 12898,6 | 12898,6 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 14443,39 | 13443,7 | 13443,7 | 13443,7 | 13443,7 | 13443,7 | 13443,7 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 16223,02 | 16044,9 | 16044,9 | 16044,9 | 16044,9 | 16044,9 | 16044,9 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 4426,65 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 | 3203,40 |
|  | Котельная №5 | 19274,60 | 16850,90 | 16850,90 | 16850,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 3357,36 | 2258,20 | 2258,20 | 2258,20 | 2258,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 3772,23 | 2817,00 | 2817,00 | 2817,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 4628,57 | 4251,30 | 4251,30 | 4251,30 | 4251,30 | 4251,30 | 4251,30 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 1997,55 | 1994,00 | 1994,00 | 1994,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 3889,26 | 2616,30 | 2616,30 | 2616,30 | 2616,30 | 2616,30 | 2616,30 | 3806,87 | 3806,87 |
|  | Котельная №13 | 18353,77 | 15962,80 | 15962,80 | 15962,80 | 18779,8 | 10893,41 | 10893,41 | 10893,41 | 10893,41 |
|  | Котельная №14 | 58330,92 | 45400,4 | 45400,4 | 45400,4 | 45400,4 | 45400,4 | 45400,4 | 37877,75 | 37877,75 |
|  | Котельная №15 | 84282,25 | 58766,20 | 58766,20 | 58766,20 | 87186,1 | 87186,1 | 87186,1 | 87186,1 | 87186,1 |
|  | Котельная №16 | 752,41 | 431,60 | 431,60 | 431,60 | 431,60 | 431,60 | 431,60 | 431,60 | 431,60 |
|  | Котельная №19 | 4693,17 | 3747,50 | 3747,50 | 3747,50 | 3747,50 | 3747,50 | 3747,50 | 3747,50 | 3747,50 |
|  | Котельная №21 | 331,64 | 273,40 | 273,40 | 273,40 | 273,40 | 273,40 | 273,40 | 273,40 | 273,40 |
|  | Котельная №23 | 2537,53 | 2090,30 | 2090,30 | 2090,30 | 2090,30 | 2090,30 | 2090,30 | 2090,30 | 2090,30 |
|  | Котельная №24 | 3315,69 | 2244,60 | 2244,60 | 2244,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 6662,17 | 5016,00 | 5016,00 | 5016,00 | 5016,00 | 5016,00 | 5016,00 | 5016,00 | 5016,00 |
|  | Котельная №26 | 11673,32 | 8284,00 | 8284,00 | 8284,00 | 8284,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 979,58 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 | 746,70 |
|  | Котельная №28 | 448,2 | 377,20 | 377,20 | 377,20 | 377,20 | 377,20 | 377,20 | 377,20 | 377,20 |
|  | Котельная №29 | 17351,91 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 | 13250,00 |
|  | Котельная №30 | 11677,13 | 11041,60 | 11041,60 | 11041,60 | 11041,60 | 11041,60 | 11041,60 | 11041,60 | 11041,60 |
|  | Котельная №31 | 76,08 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
|  | Котельная №32 | 2408,23 | 1337,40 | 1337,40 | 1337,40 | 1337,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 6551,19 | 4338,30 | 4338,30 | 4338,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 6260,7 | 5509,50 | 5509,50 | 5509,50 | 5509,50 | 5509,50 | 5509,50 | 5509,50 | 5509,50 |
|  | Котельная №35 | 1976,473 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2258,2 | 2258,2 | 2258,2 | 2258,2 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5217,98 | 5217,98 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8284 | 8284 | 8284 | 8284 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1337,4 | 1337,4 | 1337,4 | 1337,4 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 | 1747,5 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49910,05 | 49910,05 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5165,08 | 5165,08 | 5165,08 | 5165,08 | 5165,08 | 5165,08 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7004,16 | 7004,16 | 7004,16 | 7004,16 | 7004,16 | 7004,16 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5198,13 | 5198,13 | 5198,13 | 5198,13 | 5198,13 | 5198,13 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80120,02 | 80120,02 | 80120,02 | 80120,02 | 80120,02 | 80120,02 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51011,06 | 51011,06 | 51011,06 | 51011,06 | 50044,38 | 50044,38 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 908,8 | 908,8 | 908,8 | 908,8 | 908,8 | 908,8 | 908,8 | 908,8 | 908,8 |
|  | Котельная № 17 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
|  | Котельная № 18 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 |
|  | Котельная № 20 | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 | 2638,2 | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 |
|  | Котельная № 22 | 11182,5 | 11182,5 | 11182,5 | 11182,5 | 18950,59 | 18950,59 | 18950,59 | 18950,59 | 18950,59 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 33330,00 | 32114,58 | 32114,58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 9340,00 | 9340,00 | 9340,00 | 9340,00 | 8581,63 | 8581,63 | 8581,63 | 8581,63 | 8581,63 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 18329,8 | 15684,49 | 15684,49 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 3537,20 | 3438,55 | 3438,55 | 3438,55 | 3438,55 | 3438,55 | 3438,55 | 3438,55 | 3438,55 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 76813 | 73335,15 | 73335,15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 5415,79 | 6954,96 | 6954,96 | 6954,96 | 6954,96 | 6954,96 | 6954,96 | 6625,36 | 6625,36 |
| Котельная АМЗ |  | 245598,40 | 267832,9 | 269284,7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 4986,10 | 4986,10 | 4986,10 | 4986,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 9792,02 | 9792,02 | 9792,02 | 9792,02 | 9792,02 | 9792,02 | 9792,02 | 9792,02 | 9792,02 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 2272,45 | 2272,45 | 2272,45 | 2272,45 | 2272,45 | 2058,51 | 2058,51 | 2058,51 | 2058,51 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 4738,95 | 4738,95 | 4738,95 | 4738,95 | 6867,37 | 6867,37 | 6867,37 | 6867,37 | 6867,37 |

Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах

Приросты объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2030 года не предусматривается.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения

В связи с тем, что присоединение новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения на протяжении расчетного срока не предполагается, расчет радиуса эффективного теплоснабжения не производится.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие технологические зоны действия котельных представлены в разделе 1.4 Книги 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. На период до 2030 года прогнозируется изменение зон действия котельных №№1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 32, 33, АО «АПЗ», АО «КОММАШ», ОАО «АВФ», ПАО «АМЗ» и ООО «Рикор Энерго».

Перспективная зона действия БМК №32, строящейся взамен котельной №32, представлена на рисунках 2.1.

Технологическая зона действия котельной АО «КОММАШ» разделяется на две части, теплоснабжение которых будет происходить от двух новых котельных БМК «Вокзальная» (КУ расположена по адресу: ул. 3-я Вокзальная д. 6) и БМК «Пландина» (КУ расположена по адресу: ул. Пландина д. 12-В). Перспективная зона действия котельных  БМК «Вокзальная» и БМК «Пландина» представлены  на рисунках 2.2 и 2.3 соответственно.

Перспективная зона действия БМК «Березина» по ул. Березина д. 16/5 представлена на рисунке 2.4.

Перспективная зона действия КК «Молодёжный» представлена на рисунке 2.5.

Перспективная зона действия БМК №26, строящейся взамен котельной №26, представлена на рисунках 2.6.

Перспективная зона действия новой котельной «Проспект Ленина» представлена на рисунке 2.7. Зона действия котельной включает в себя зоны действия выводящихся из эксплуатации котельных №№ 1, 2, 3, а так же часть потребителей  от котельной №14.

Перспективная зона действия котельной БМК №10 представлена на рисунке 2.8. Зона действия БМК №10 включает в себя зону действия котельной №10 и нового потребителя ОАО «Ростелеком». Котельная №10 выводится из эксплуатации.

Перспективная зона действия КК «Победы» по ул. Победы д. 5-Б, строящейся взамен заводской котельной ООО «Рикор Энерго», представлена на рисунках 2.9.

Перспективная зона действия котельной №15 представлена на рисунке 2.10. Изменение зоны действия связано с переключением потребителей котельных №№ 5, 24, 33, АО «АПЗ»  на котельную №15.

Перспективная зона действия котельной №13 представлена на рисунке 2.11. Изменение зоны действия связано с переключением потребителей котельной №8 на котельную №13, и с переключением нагрузки, в размере 3,5215 Гкал/ч, с котельной №13 на котельную №22.

Перспективная зона действия котельной №14 представлена на рисунке 2.12. Изменение зоны действия связано с переключением нагрузки, в размере 3,543 Гкал/ч, с котельной №14 на котельную «Проспект Ленина».

Перспективная зона действия котельной №22 представлена на рисунке 2.13. Изменение зоны действия связано с переключением нагрузки, в размере 3,5215 Гкал/ч, с котельной №13 на котельную №22.

Зона действия котельной БМК №32

Зоны действия котельной БМК «Вокзальная»

Зона действия БМК «Пландина»

Зоны действия БМК «Березина»

Зоны действия КК «Молодёжный»

Зоны действия котельной БМК №26

Зона действия котельной «Проспект Ленина»

Зона действия котельной БМК №10

Зона действия котельной КК «Победы»

Зона действия котельной №15

Зона действия котельной №13

Зона действия котельной №14

Зона действия котельной №22

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территориях ГО г. Арзамас, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

В период действия схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией перспективной жилой застройки планируется от индивидуальных источников.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории г. Арзамаса на расчетный срок до 2030 года, составленные с учетом мероприятий по источникам и тепловым сетям, описанных в разделах 4 и 5, представлены в таблице 2.1.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельных г. Арзамас

| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, ул. Севастопольская, д. 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 7,920 |  | 7,920 |  | 7,920 |  | 7,920 |  | 7,920 |  | 7,920 |  | 7,920 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 5,300 |  | 5,300 |  | 5,300 |  | 5,300 |  | 5,300 |  | 5,300 |  | 5,300 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,054 |  | 0,054 |  | 0,054 |  | 0,054 |  | 0,054 |  | 0,054 |  | 0,054 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 5,246 |  | 5,246 |  | 5,246 |  | 5,246 |  | 5,246 |  | 5,246 |  | 5,246 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,670 |  | 0,730 |  | 0,730 |  | 0,441 |  | 0,441 |  | 0,441 |  | 0,441 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -1,284 |  | -1,344 |  | -1,344 |  | -1,055 |  | -1,055 |  | -1,055 |  | -1,055 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 2, ул. 2-ой Полевой проезд, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 8,810 |  | 8,810 |  | 8,810 |  | 8,810 |  | 8,810 |  | 8,810 |  | 8,810 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 6,460 |  | 6,460 |  | 6,460 |  | 6,460 |  | 6,460 |  | 6,460 |  | 6,460 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,061 |  | 0,071 |  | 0,071 |  | 0,071 |  | 0,071 |  | 0,071 |  | 0,071 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 6,399 |  | 6,389 |  | 6,389 |  | 6,389 |  | 6,389 |  | 6,389 |  | 6,389 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,720 |  | 0,801 |  | 0,801 |  | 0,461 |  | 0,461 |  | 0,461 |  | 0,461 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 6,121 |  | 6,121 |  | 6,121 |  | 6,121 |  | 6,121 |  | 6,121 |  | 6,121 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -0,443 |  | -0,533 |  | -0,533 |  | -0,193 |  | -0,193 |  | -0,193 |  | -0,193 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 3, ул. Мира, д. 12-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 8,400 |  | 8,400 |  | 8,400 |  | 8,400 |  | 8,400 |  | 8,400 |  | 8,400 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 5,690 |  | 5,690 |  | 5,690 |  | 5,690 |  | 5,690 |  | 5,690 |  | 5,690 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,052 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 5,638 |  | 5,632 |  | 5,632 |  | 5,632 |  | 5,632 |  | 5,632 |  | 5,632 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,571 |  | 0,641 |  | 0,641 |  | 0,551 |  | 0,551 |  | 0,551 |  | 0,551 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 7,326 |  | 7,326 |  | 7,326 |  | 7,326 |  | 7,326 |  | 7,326 |  | 7,326 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -2,259 |  | -2,335 |  | -2,335 |  | -2,245 |  | -2,245 |  | -2,245 |  | -2,245 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 4, ул. Красной Милиции, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 3,140 |  | 3,140 |  | 3,140 |  | 3,140 |  | 3,140 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 2,130 |  | 2,130 |  | 2,130 |  | 2,130 |  | 2,130 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 | 1,720 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,030 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 2,100 |  | 2,097 |  | 2,097 |  | 2,097 |  | 2,097 |  | 1,703 |  | 1,703 |  | 1,703 | 1,703 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,239 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,242 |  | 0,192 |  | 0,192 |  | 0,179 | 0,179 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,511 |  | 1,511 |  | 1,511 |  | 1,511 |  | 1,511 |  | 1,511 |  | 1,511 |  | 1,511 | 1,511 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,189 |  | 0,184 |  | 0,184 |  | 0,184 |  | 0,184 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0, 013 | 0,013 |
| Котельная № 5, ул. Калинина, д. 43/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 11,230 |  | 11,230 |  | 11,230 |  | 11,230 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 7,820 |  | 7,820 |  | 7,820 |  | 7,820 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,104 |  | 0,106 |  | 0,106 |  | 0,106 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 7,716 |  | 7,714 |  | 7,714 |  | 7,714 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,461 |  | 0,569 |  | 0,454 |  | 0,454 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 8,625 |  | 8,625 |  | 8,625 |  | 8,625 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -1,370 |  | -1,480 |  | -1,365 |  | -1,365 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 6, пл. Соборная, д. 13-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 2,436 |  | 2,436 |  | 2,436 |  | 2,436 |  | 2,436 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,029 |  | 0,031 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,032 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 1,921 |  | 1,919 |  | 1,918 |  | 1,918 |  | 1,918 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,183 |  | 0,182 |  | 0,182 |  | 0,182 |  | 0,182 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,509 |  | 1,509 |  | 1,509 |  | 1,509 |  | 1,509 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 8, ул. Кирова, д. 56-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 2,220 |  | 2,220 |  | 2,220 |  | 2,220 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 2,110 |  | 2,110 |  | 2,110 |  | 2,110 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,023 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 2,087 |  | 2,085 |  | 2,085 |  | 2,085 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,135 |  | 0,142 |  | 0,142 |  | 0,142 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,400 |  | 1,400 |  | 1,400 |  | 1,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,552 |  | 0,543 |  | 0,543 |  | 0,543 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 10, ул. Молокозаводская, д. 76-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 3,060 |  | 3,060 |  | 3,060 |  | 3,060 |  | 3,060 |  | 3,060 |  | 3,060 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 2,730 |  | 2,730 |  | 2,730 |  | 2,730 |  | 2,730 |  | 2,730 |  | 2,730 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,054 |  | 0,061 |  | 0,061 |  | 0,061 |  | 0,061 |  | 0,061 |  | 0,061 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 2,676 |  | 2,669 |  | 2,669 |  | 2,669 |  | 2,669 |  | 2,669 |  | 2,669 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,072 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,267 |  | 1,267 |  | 1,267 |  | 1,267 |  | 1,267 |  | 1,267 |  | 1,267 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 1,337 |  | 1,327 |  | 1,327 |  | 1,327 |  | 1,327 |  | 1,327 |  | 1,327 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 11, ул. Свободы, д. 28/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 1,419 |  | 1,419 |  | 1,419 |  | 1,419 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 1,110 |  | 1,110 |  | 1,110 |  | 1,110 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,036 |  | 0,036 |  | 0,036 |  | 0,036 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 1,074 |  | 1,074 |  | 1,074 |  | 1,074 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,066 |  | 0,070 |  | 0,070 |  | 0,070 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,921 |  | 0,921 |  | 0,921 |  | 0,921 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,087 |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,082 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 12, ул. Урицкого, д. 16-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 2,354 |  | 2,354 |  | 2,354 |  | 2,354 |  | 2,354 |  | 2,354 |  | 2,354 |  | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 1,770 |  | 1,770 |  | 1,770 |  | 1,770 |  | 1,770 |  | 1,770 |  | 1,770 |  | 1,720 | 1,720 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,020 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,021 |  | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 1,750 |  | 1,749 |  | 1,749 |  | 1,749 |  | 1,749 |  | 1,749 |  | 1,749 |  | 1,703 | 1,703 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,239 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,157 | 0,157 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,546 |  | 1,546 |  | 1,546 |  | 1,546 |  | 1,546 |  | 1,546 |  | 1,546 |  | 1,546 | 1,546 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -0,035 |  | -0,027 |  | -0,027 |  | -0,027 |  | -0,027 |  | -0,027 |  | -0,027 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 13, ул. Калинина, д. 19-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 11,60 |  | 11,60 |  | 11,60 |  | 11,60 |  | 11,60 |  | 6,020 |  | 6,020 |  | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 6,530 |  | 6,530 |  | 6,530 |  | 6,530 |  | 9,500 |  | 6,020 |  | 6,020 |  | 6,020 | 6,020 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,091 |  | 0,120 |  | 0,120 |  | 0,120 |  | 0,120 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 6,439 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | 6,410 |  | 9,160 |  | 5,960 |  | 5,960 |  | 5,960 | 5,960 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,742 |  | 0,790 |  | 0,790 |  | 0,790 |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 | 0,393 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 7,534 |  | 7,534 |  | 7,534 |  | 7,534 |  | 8,934 |  | 5,396 |  | 5,396 |  | 5,396 | 5,396 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -1,837 |  | -1,914 |  | -1,914 |  | -1,914 |  | 0,000 |  | 0,171 |  | 0,171 |  | 0,171 | 0,171 |
| Котельная № 14, ул. Парковая, д. 16/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 31,201 |  | 31,201 |  | 31,201 |  | 31,201 |  | 31,201 |  | 31,201 |  | 31,201 |  | 23,22 | 23,22 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 26,890 |  | 26,890 |  | 26,890 |  | 26,890 |  | 26,890 |  | 26,890 |  | 26,890 |  | 23,22 | 23,22 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,3270 |  | 0,3400 |  | 0,3400 |  | 0,3400 |  | 0,3400 |  | 0,3400 |  | 0,3400 |  | 0,232 | 0,232 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 26,563 |  | 26,550 |  | 26,550 |  | 26,550 |  | 26,550 |  | 26,550 |  | 26,550 |  | 22,99 | 22,99 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 2,9210 |  | 3,0720 |  | 1,6090 |  | 1,6090 |  | 1,6090 |  | 1,6090 |  | 1,6090 |  | 1,294 | 1,294 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 21,381 |  | 21,381 |  | 21,381 |  | 21,381 |  | 21,381 |  | 21,381 |  | 21,381 |  | 17,838 | 17,838 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 2,2610 |  | 2,0970 |  | 3,5600 |  | 3,5600 |  | 3,5600 |  | 3,5600 |  | 3,5600 |  | 3,858 | 3,858 |
| Котельная № 15, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 75,640 |  | 75,640 |  | 75,640 |  | 75,640 |  | 75,64 |  | 75,64 |  | 75,64 |  | 75,64 | 75,64 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 51,550 |  | 51,550 |  | 51,550 |  | 51,550 |  | 51,55 |  | 51,55 |  | 51,55 |  | 51,55 | 51,55 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,7470 |  | 0,7760 |  | 0,7760 |  | 0,7760 |  | 0,756 |  | 0,756 |  | 0,756 |  | 0,756 | 0,756 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 50,803 |  | 50,774 |  | 50,774 |  | 50,774 |  | 50,79 |  | 50,79 |  | 50,79 |  | 50,79 | 50,79 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 7,7480 |  | 7,6580 |  | 7,6580 |  | 7,6580 |  | 2,990 |  | 2,990 |  | 2,990 |  | 2,990 | 2,990 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 30,713 |  | 30,713 |  | 30,713 |  | 30,713 |  | 42,91 |  | 42,91 |  | 42,91 |  | 42,91 | 42,91 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 12,343 |  | 12,403 |  | 12,403 |  | 12,403 |  | 4,890 |  | 4,890 |  | 4,890 |  | 4,890 | 4,890 |
| Котельная № 16, ул. Красноармейская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,710 |  | 0,710 |  | 0,710 |  | 0,710 |  | 0,710 |  | 0,710 |  | 0,710 |  | 0,430 | 0,430 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,031 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,679 |  | 0,680 |  | 0,680 |  | 0,680 |  | 0,680 |  | 0,680 |  | 0,680 |  | 0,420 | 0,420 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,040 | 0,040 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 | 0,255 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,402 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,403 |  | 0,125 | 0,125 |
| Котельная № 19, ул. Молокозаводская, 43-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 5,860 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 4,600 |  | 4,600 |  | 4,600 |  | 4,600 |  | 4,600 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 | 2,580 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,291 |  | 0,303 |  | 0,303 |  | 0,303 |  | 0,303 |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,026 | 0,026 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 4,309 |  | 4,297 |  | 4,297 |  | 4,297 |  | 4,297 |  | 2,554 |  | 2,554 |  | 2,554 | 2,554 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,174 |  | 0,180 |  | 0,180 |  | 0,180 |  | 0,180 |  | 0,141 |  | 0,141 |  | 0,141 | 0,141 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 2,323 |  | 2,323 |  | 2,323 |  | 2,323 |  | 2,323 |  | 2,323 |  | 2,323 |  | 2,323 | 2,323 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 1,811 |  | 1,793 |  | 1,793 |  | 1,793 |  | 1,793 |  | 0,090 |  | 0,090 |  | 0,090 | 0,090 |
| Котельная № 21, п. Пологовка д/л «Водопрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,730 |  | 0,730 |  | 0,730 |  | 0,730 |  | 0,146 |  | 0,146 |  | 0,146 |  | 0,146 | 0,146 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,383 |  | 0,383 |  | 0,383 |  | 0,383 |  | 0,146 |  | 0,146 |  | 0,146 |  | 0,146 | 0,146 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,0015 |  | 0,0015 |  | 0,0015 |  | 0,0015 | 0,0015 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,379 |  | 0,379 |  | 0,379 |  | 0,379 |  | 0,1445 |  | 0,1445 |  | 0,1445 |  | 0,1445 | 0,1445 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 | 0,060 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,085 |  | 0,085 |  | 0,085 |  | 0,085 |  | 0,085 |  | 0,085 |  | 0,085 |  | 0,085 | 0,085 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 23, ул. Заклубная, д. 6А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 2,200 |  | 2,200 |  | 2,200 |  | 2,200 |  | 2,200 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 1,570 |  | 1,570 |  | 1,570 |  | 1,570 |  | 1,570 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 | 1,720 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,019 |  | 0,018 |  | 0,018 |  | 0,018 |  | 0,018 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 1,551 |  | 1,552 |  | 1,552 |  | 1,552 |  | 1,552 |  | 1,703 |  | 1,703 |  | 1,703 | 1,703 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,216 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,110 |  | 0,110 |  | 0,110 | 0,110 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,030 |  | 1,030 |  | 1,030 |  | 1,030 |  | 1,030 |  | 1,030 |  | 1,030 |  | 1,030 | 1,030 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,305 |  | 0,283 |  | 0,283 |  | 0,283 |  | 0,283 |  | 0,563 |  | 0,563 |  | 0,563 | 0,563 |
| Котельная № 24, ул. Ленина, 110 Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 3,439 |  | 3,439 |  | 3,439 |  | 3,439 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 1,610 |  | 1,610 |  | 1,610 |  | 1,610 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,047 |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 1,563 |  | 1,562 |  | 1,562 |  | 1,562 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,270 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,238 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,298 |  | 1,298 |  | 1,298 |  | 1,298 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -0,006 |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,026 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 25, Пос. Высокая гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 5,159 |  | 5,159 |  | 5,159 |  | 5,159 |  | 5,159 |  | 5,159 |  | 5,159 |  | 3,440 | 3,440 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 3,130 |  | 3,130 |  | 3,130 |  | 3,130 |  | 3,130 |  | 3,130 |  | 3,130 |  | 3,440 | 3,440 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,034 | 0,034 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 3,068 |  | 3,068 |  | 3,068 |  | 3,068 |  | 3,068 |  | 3,068 |  | 3,068 |  | 3,406 | 3,406 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,103 |  | 0,104 |  | 0,104 |  | 0,104 |  | 0,104 |  | 0,104 |  | 0,104 |  | 0,114 | 0,114 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 2,372 |  | 2,372 |  | 2,372 |  | 2,372 |  | 2,372 |  | 2,372 |  | 2,372 |  | 2,372 | 2,372 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,592 |  | 0,592 |  | 0,592 |  | 0,592 |  | 0,592 |  | 0,592 |  | 0,592 |  | 0,920 | 0,920 |
| Котельная № 26, ул. Володарского, 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 8,100 |  | 8,100 |  | 8,100 |  | 8,100 |  | 8,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 6,130 |  | 6,130 |  | 6,130 |  | 6,130 |  | 6,130 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,245 |  | 0,309 |  | 0,309 |  | 0,309 |  | 0,309 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 5,885 |  | 5,821 |  | 5,821 |  | 5,821 |  | 5,821 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,859 |  | 0,857 |  | 0,857 |  | 0,857 |  | 0,857 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 4,171 |  | 4,171 |  | 4,171 |  | 4,171 |  | 4,171 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,855 |  | 0,794 |  | 0,794 |  | 0,794 |  | 0,794 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 27, ул. Березина, 60 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,602 |  | 0,602 |  | 0,602 |  | 0,602 |  | 0,602 |  | 0,602 |  | 0,602 |  | 0,602 | 0,602 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,520 |  | 0,520 |  | 0,520 |  | 0,520 |  | 0,540 |  | 0,540 |  | 0,540 |  | 0,540 | 0,540 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,517 |  | 0,517 |  | 0,517 |  | 0,517 |  | 0,534 |  | 0,534 |  | 0,534 |  | 0,534 | 0,534 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,109 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 | 0,045 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 |  | 0,393 | 0,393 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,014 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,096 |  | 0,096 |  | 0,096 |  | 0,096 | 0,096 |
| Котельная № 28, ул. Красный путь, 46А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 |  | 0,466 | 0,466 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,270 |  | 0,270 |  | 0,270 |  | 0,270 |  | 0,270 |  | 0,443 |  | 0,443 |  | 0,443 | 0,443 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,268 |  | 0,268 |  | 0,268 |  | 0,268 |  | 0,268 |  | 0,429 |  | 0,429 |  | 0,433 | 0,433 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,004 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 | 0,205 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,059 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0,221 |  | 0,221 |  | 0,225 | 0,225 |
| Котельная № 29, ул. Чехова, 37 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 12,45 |  | 12,45 |  | 12,45 |  | 12,45 |  | 12,45 |  | 12,45 |  | 12,45 |  | 12,45 | 12,45 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 10,57 |  | 10,57 |  | 10,57 |  | 10,57 |  | 10,57 |  | 10,57 |  | 10,57 |  | 10,57 | 10,57 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,059 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 | 0,062 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 10,51 |  | 10,51 |  | 10,51 |  | 10,51 |  | 10,51 |  | 10,51 |  | 10,51 |  | 10,51 | 10,51 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,946 |  | 0,905 |  | 0,905 |  | 0,905 |  | 0,905 |  | 0,416 |  | 0,416 |  | 0,416 | 0,416 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 5,533 |  | 5,533 |  | 5,533 |  | 5,533 |  | 5,533 |  | 5,533 |  | 5,533 |  | 5,533 | 5,533 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 4,032 |  | 4,069 |  | 4,069 |  | 4,069 |  | 4,069 |  | 4,558 |  | 4,558 |  | 4,558 | 4,558 |
| Котельная № 30, ул. Мира, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 6,019 |  | 6,019 |  | 6,019 |  | 6,019 |  | 6,019 |  | 6,019 |  | 6,019 |  | 6,020 | 6,020 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 5,910 |  | 5,910 |  | 5,910 |  | 5,910 |  | 5,910 |  | 5,910 |  | 5,910 |  | 6,020 | 6,020 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 5,865 |  | 5,865 |  | 5,865 |  | 5,865 |  | 5,865 |  | 5,865 |  | 5,865 |  | 5,960 | 5,960 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,108 |  | 0,110 |  | 0,110 |  | 0,110 |  | 0,110 |  | 0,110 |  | 0,110 |  | 0,144 | 0,144 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 4,647 |  | 4,647 |  | 4,647 |  | 4,647 |  | 4,647 |  | 4,647 |  | 4,647 |  | 4,647 | 4,647 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 1,110 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,169 | 1,169 |
| Котельная № 31, ул. Лесная, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 | 0,086 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 |  | 0,086 | 0,086 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 |  | 0,076 | 0,076 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 | 0,046 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 | 0,030 |
| Котельная № 32, пл. Гагарина, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 3,006 |  | 3,006 |  | 3,006 |  | 3,006 |  | 3,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,940 |  | 0,940 |  | 0,940 |  | 0,940 |  | 0,940 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,015 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,016 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,925 |  | 0,924 |  | 0,924 |  | 0,924 |  | 0,924 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,129 |  | 0,200 |  | 0,200 |  | 0,200 |  | 0,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,719 |  | 0,719 |  | 0,719 |  | 0,719 |  | 0,719 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,077 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 33, ул. Калинина, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 5,630 |  | 5,630 |  | 5,630 |  | 5,630 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 5,550 |  | 5,550 |  | 5,550 |  | 5,550 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,466 |  | 0,553 |  | 0,553 |  | 0,553 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 5,084 |  | 4,997 |  | 4,997 |  | 4,997 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,042 |  | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 1,286 |  | 1,286 |  | 1,286 |  | 1,286 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 3,756 |  | 3,659 |  | 3,659 |  | 3,659 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 34, ул. Красный путь, 28Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 4,299 |  | 4,299 |  | 4,299 |  | 4,299 |  | 4,299 |  | 4,299 |  | 4,299 |  | 3,010 | 3,010 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 2,790 |  | 2,790 |  | 2,790 |  | 2,790 |  | 2,790 |  | 2,790 |  | 2,790 |  | 3,010 | 3,010 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,042 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,040 |  | 0,030 | 0,030 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 2,748 |  | 2,750 |  | 2,750 |  | 2,750 |  | 2,750 |  | 2,750 |  | 2,750 |  | 2,980 | 2,980 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,056 |  | 0,053 |  | 0,053 |  | 0,053 |  | 0,053 |  | 0,053 |  | 0,053 |  | 0,139 | 0,139 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 2,473 |  | 2,473 |  | 2,473 |  | 2,473 |  | 2,473 |  | 2,473 |  | 2,473 |  | 2,731 | 2,731 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,219 |  | 0,224 |  | 0,224 |  | 0,224 |  | 0,224 |  | 0,224 |  | 0,224 |  | 0,110 | 0,110 |
| Котельная № 35, Р-н Сортировки, д. 213Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,690 |  | 0,690 |  | 0,690 |  | 0,690 |  | 0,690 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,018 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,672 |  | 0,665 |  | 0,665 |  | 0,665 |  | 0,665 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,074 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,060 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,793 |  | 0,793 |  | 0,793 |  | 0,793 |  | 0,793 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | -0,194 |  | -0,187 |  | -0,187 |  | -0,187 |  | -0,187 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БМК №6, пл. Соборная, д. 13-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,720 |  | 1,720 |  | 1,720 | 1,720 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,703 |  | 1,703 |  | 1,703 | 1,703 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,159 |  | 0,159 |  | 0,159 | 0,159 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,509 |  | 1,509 |  | 1,509 | 1,509 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,035 |  | 0,035 |  | 0,035 | 0,035 |
| Котельная БМК №10, ул. Молокозаводская, д. 76-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,150 | 2,150 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,022 | 0,022 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,128 | 2,128 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,126 | 0,126 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,674 | 1,674 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,328 | 0,328 |
| Котельная БМК №26, ул. Вахтерова, д. 18-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 | 5,16 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,052 | 0,052 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5,108 |  | 5,108 |  | 5,108 | 5,108 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,316 |  | 0,316 |  | 0,316 | 0,316 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,171 |  | 4,171 |  | 4,171 | 4,171 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,621 |  | 0,621 |  | 0,621 | 0,621 |
| Котельная БМК №32, пл. Гагарина15-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,860 |  | 0,860 |  | 0,860 | 0,860 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,860 |  | 0,860 |  | 0,860 | 0,860 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,850 |  | 0,850 |  | 0,850 | 0,850 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 | 0,108 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,719 |  | 0,719 |  | 0,719 | 0,719 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 | 0,023 |
| Котельная БМК №35, Р-н Сортировки, д. 213Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,860 |  | 0,860 |  | 0,860 | 0,860 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,860 |  | 0,860 |  | 0,860 | 0,860 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,850 |  | 0,850 |  | 0,850 | 0,850 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,057 |  | 0,057 |  | 0,057 | 0,057 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,793 |  | 0,793 |  | 0,793 | 0,793 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Проспект Ленина», пр-т Ленина, рядом с д. 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 25,80 | 25,80 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 25,80 | 25,80 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,258 | 0,258 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 25,54 | 25,54 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,311 | 1,311 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 22,414 | 22,414 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,379 | 1,379 |
| Котельная «Красный Путь», ул. Красный Путь, рядом с д. 3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 | 0,258 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 |  | 0,255 | 0,255 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 | 0,050 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 | 0,205 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ», ул. 3-я Вокзальная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 | 2,150 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,128 |  | 2,128 |  | 2,128 |  | 2,128 |  | 2,128 | 2,128 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,091 |  | 0,091 |  | 0,091 |  | 0,091 |  | 0,091 | 0,091 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,777 |  | 1,777 |  | 1,777 |  | 1,777 |  | 1,777 | 1,777 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,260 |  | 0,260 |  | 0,260 |  | 0,260 |  | 0,260 | 0,260 |
| Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3, ул. Пландина, д. 12-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,440 |  | 3,440 |  | 3,440 |  | 3,440 |  | 3,440 | 3,440 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,440 |  | 3,440 |  | 3,440 |  | 3,440 |  | 3,440 | 3,440 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,034 |  | 0,034 |  | 0,034 |  | 0,034 |  | 0,034 | 0,034 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,3368 |  | 3,3368 |  | 3,3368 |  | 3,3368 |  | 3,3368 | 3,3368 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,135 |  | 0,135 |  | 0,135 |  | 0,135 |  | 0,135 | 0,135 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,404 |  | 2,404 |  | 2,404 |  | 2,404 |  | 2,404 | 2,404 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,867 |  | 0,867 |  | 0,867 |  | 0,867 |  | 0,867 | 0,867 |
| Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ», ул. Березина, д. 16/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 | 2,150 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 |  | 2,150 | 2,150 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,140 |  | 2,140 |  | 2,140 |  | 2,140 |  | 2,140 | 2,140 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,029 | 0,029 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,111 |  | 2,111 |  | 2,111 |  | 2,111 |  | 2,111 | 2,111 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Котельная КК «Молодёжный» вместо котельной «АМЗ» пр. Молодежный, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 38,70 |  | 38,70 |  | 38,70 |  | 38,70 |  | 38,70 | 38,70 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 38,70 |  | 38,70 |  | 38,70 |  | 38,70 |  | 38,70 | 38,70 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,387 |  | 0,387 |  | 0,387 |  | 0,387 |  | 0,387 | 0,387 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 38,313 |  | 38,313 |  | 38,313 |  | 38,313 |  | 38,313 | 38,313 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,117 |  | 2,117 |  | 2,117 |  | 2,117 |  | 2,117 | 2,117 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 29,27 |  | 29,27 |  | 29,27 |  | 29,27 |  | 29,27 | 29,27 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,808 |  | 4,808 |  | 4,808 |  | 4,808 |  | 4,808 | 4,808 |
| Котельная БМК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго», ул. Победы, д. 5-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 18,92 |  | 18,92 |  | 18,92 |  | 18,92 |  | 18,92 | 18,92 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 18,92 |  | 18,92 |  | 18,92 |  | 18,92 |  | 18,92 | 18,92 |
| Собственные нужды | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,190 |  | 0,190 |  | 0,190 |  | 0,190 |  | 0,190 | 0,190 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 18,73 |  | 18,73 |  | 18,73 |  | 18,73 |  | 18,73 | 18,73 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,650 |  | 1,650 |  | 1,650 |  | 1,650 |  | 1,650 | 1,650 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 16,738 |  | 16,738 |  | 16,738 |  | 16,738 |  | 16,331 | 16,331 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,342 |  | 0,342 |  | 0,342 |  | 0,342 |  | 0,749 | 0,749 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 14,86 |  | 14,86 |  | 14,86 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 14,86 |  | 14,86 |  | 14,86 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,405 |  | 0,405 |  | 0,405 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 14,46 |  | 14,46 |  | 14,46 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,834 |  | 0,834 |  | 0,834 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 11,93 |  | 11,93 |  | 11,93 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 1,687 |  | 1,687 |  | 1,687 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,286 |  | 0,286 |  | 0,286 |  | 0,286 |  | 0,286 |  | 0,286 |  | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 2,582 |  | 2,582 |  | 2,582 |  | 2,582 |  | 2,582 |  | 2,582 |  | 2,582 | 2,582 | 2,582 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,134 |  | 0,134 |  | 0,134 |  | 0,172 |  | 0,172 |  | 0,172 |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 4,324 |  | 4,324 |  | 4,324 |  | 4,324 |  | 4,324 |  | 4,324 |  | 4,324 | 4,324 | 4,324 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | -1,875 |  | -1,875 |  | -1,875 |  | -1,914 |  | -1,914 |  | -1,914 |  | -1,914 | -1,914 | -1,914 |
| Котельная ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 19,500 |  | 19,500 |  | 19,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 19,500 |  | 19,500 |  | 19,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,585 |  | 0,585 |  | 0,585 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 18,915 |  | 18,915 |  | 18,915 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,790 |  | 0,790 |  | 0,790 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 7,625 |  | 7,625 |  | 7,625 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 |  | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 1,213 |  | 1,213 |  | 1,213 |  | 1,213 |  | 1,213 |  | 1,213 |  | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 0,526 |  | 0,526 |  | 0,526 |  | 0,526 |  | 0,526 |  | 0,526 |  | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,099 |  | 0,099 |  | 0,099 |  | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 1,169 |  | 1,169 |  | 1,169 |  | 1,169 |  | 1,169 |  | 1,169 |  | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | -0,742 |  | -0,742 |  | -0,742 |  | -0,695 |  | -0,695 |  | -0,695 |  | -0,695 | -0,695 | -0,695 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 58,00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,580 |  | 0,580 |  | 0,580 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 57,42 |  | 57,42 |  | 57,42 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,872 |  | 0,872 |  | 0,872 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 30,04 |  | 30,04 |  | 30,04 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 26,51 |  | 26,51 |  | 26,51 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО Арзамасскаое ПО «Автопровод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 |  | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 4,860 |  | 4,860 |  | 4,860 |  | 4,860 |  | 4,860 |  | 4,860 |  | 4,860 | 4,860 | 4,860 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,243 |  | 0,243 |  | 0,243 |  | 0,243 |  | 0,243 |  | 0,243 |  | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 7,183 |  | 7,183 |  | 7,183 |  | 7,183 |  | 7,183 |  | 7,183 |  | 7,183 | 7,183 | 7,183 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | -2,566 |  | -2,566 |  | -2,566 |  | -2,566 |  | -2,566 |  | -2,566 |  | -2,566 | -2,566 | -2,566 |
| Котельная №79 (в/ч 17845) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 |  | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 2,505 |  | 2,505 |  | 2,505 |  | 2,505 |  | 2,505 |  | 2,505 |  | 2,505 | 2,505 | 2,505 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,410 |  | 0,410 |  | 0,410 |  | 0,410 |  | 0,410 |  | 0,410 |  | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 2,660 |  | 2,660 |  | 2,660 |  | 2,660 |  | 2,660 |  | 2,660 |  | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | -0,565 |  | -0,565 |  | -0,565 |  | -0,565 |  | -0,565 |  | -0,565 |  | -0,565 | -0,565 | -0,565 |
| Котельная № 65 (в/ч 55246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 |  | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 1,902 |  | 1,902 |  | 1,902 |  | 1,902 |  | 1,902 |  | 1,902 |  | 1,902 | 1,902 | 1,902 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,052 |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 0,686 |  | 0,686 |  | 0,686 |  | 0,686 |  | 0,686 |  | 0,686 |  | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,108 |  | 1,164 |  | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Котельная ПАО «АМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 3,2640 |  | 3,2640 |  | 3,2640 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 106,74 |  | 106,74 |  | 106,74 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 2,2230 |  | 2,2230 |  | 2,2230 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 29,27 |  | 29,27 |  | 29,27 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 75,243 |  | 75,243 |  | 75,243 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 9, 3-й переулок Павлова, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 0,501 |  | 0,501 |  | 0,501 |  | 0,501 |  | 0,501 |  | 0,501 |  | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 0,406 |  | 0,406 |  | 0,406 |  | 0,406 |  | 0,406 |  | 0,406 |  | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 0,067 |  | 0,067 |  | 0,067 |  | 0,067 |  | 0,067 |  | 0,067 |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная № 17, ул. Ленина, д. 46-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 |  | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 0,192 |  | 0,192 |  | 0,192 |  | 0,192 |  | 0,192 |  | 0,192 |  | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 0,155 |  | 0,155 |  | 0,155 |  | 0,155 |  | 0,155 |  | 0,155 |  | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная № 18, м-н «Кирилловский», 12-я линия, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 |  | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 0,600 |  | 0,600 |  | 0,600 |  | 0,600 |  | 0,600 |  | 0,600 |  | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 0,413 |  | 0,413 |  | 0,413 |  | 0,413 |  | 0,413 |  | 0,413 |  | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 |  | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Котельная № 20, ул. Казанская, 4-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 |  | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 4,084 |  | 4,084 |  | 4,084 |  | 4,084 |  | 4,084 |  | 4,084 |  | 4,084 | 4,084 | 4,084 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,274 |  | 0,274 |  | 0,274 |  | 0,274 |  | 0,274 |  | 0,274 |  | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 3,568 |  | 3,568 |  | 3,568 |  | 3,568 |  | 3,483 |  | 3,483 |  | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 0,296 |  | 0,296 |  | 0,296 |  | 0,296 |  | 0,381 |  | 0,381 |  | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| Котельная № 22, ул. Калинина, д. 8-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023–2030 г. |
| Установленная мощность |  | Гкал/час |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 |  | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| Собственные нужды |  | Гкал/час |  | 0,402 |  | 0,402 |  | 0,402 |  | 0,402 |  | 0,402 |  | 0,402 |  | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час |  | 13,01 |  | 13,01 |  | 13,01 |  | 13,01 |  | 13,01 |  | 13,01 |  | 13,01 | 13,01 | 13,01 |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час |  | 0,421 |  | 0,421 |  | 0,421 |  | 0,421 |  | 0,421 |  | 0,421 |  | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час |  | 5,590 |  | 5,590 |  | 5,590 |  | 5,590 |  | 5,590 |  | 9,112 |  | 9,112 | 9,112 | 9,112 |
| Резерв(«+»)/ Дефицит(«-») |  | Гкал/час |  | 6,997 |  | 6,997 |  | 6,997 |  | 6,997 |  | 6,997 |  | 3,475 |  | 3,475 | 3,475 | 3,475 |

На настоящий момент большинство источников тепловой энергии на территории г. Арзамаса имеют резерв тепловой мощности, на ряде источников наблюдается дефицит тепловой мощности нетто, к таким источникам относятся котельные МУ ТЭПП №№ 1-3, 5, 12, 13, 35.

На период до 2030 года, после проведения мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, на всех источниках наблюдается наличие резерва тепловой мощности.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории г. Арзамас, представлены в Приложении Б Книги 2 Обосновывающих материалов. Производительность водоподготовительных установок и расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку представлены в таблицах 3.1 и 3.2 соответственно.

Производительность водоподготовительных установок, т/ч

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 0,00 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 35,23 | 0,00 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 0,00 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
|  | Котельная №5 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
|  | Котельная №13 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 26,17 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
|  | Котельная №14 | 89,15 | 89,15 | 89,15 | 89,15 | 89,15 | 87,84 | 87,84 | 87,84 | 87,84 |
|  | Котельная №15 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 |
|  | Котельная №16 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
|  | Котельная №19 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 | 20,34 |
|  | Котельная №21 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Котельная №23 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
|  | Котельная №24 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
|  | Котельная №26 | 35,89 | 35,89 | 35,89 | 35,89 | 35,89 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
|  | Котельная №28 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 |
|  | Котельная №29 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 51,06 |
|  | Котельная №30 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
|  | Котельная №35 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,18 | 15,18 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,89 | 35,89 | 35,89 | 35,89 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,14 | 53,14 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 55,05 | 55,05 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
|  | Котельная № 17 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | Котельная № 18 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 15,07 |
|  | Котельная № 20 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
|  | Котельная № 22 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 | 25,10 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 80,38 | 80,38 | 80,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
| Котельная АМЗ |  | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |

Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, т/ч

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 1,710 | 1,710 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №2 | 1,810 | 1,810 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №3 | 2,240 | 2,240 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №4 | 0,510 | 0,510 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Котельная №5 | 2,720 | 2,720 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №6 | 0,430 | 0,430 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №8 | 0,360 | 0,360 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №10 | 0,250 | 0,250 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №11 | 0,230 | 0,230 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Котельная №12 | 0,610 | 0,610 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
|  | Котельная №13 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 26,17 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 |
|  | Котельная №14 | 86,38 | 86,38 | 86,38 | 86,38 | 86,38 | 86,38 | 86,38 | 85,91 | 85,91 |
|  | Котельная №15 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,99 |
|  | Котельная №16 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Котельная №19 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
|  | Котельная №21 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Котельная №23 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
|  | Котельная №24 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
|  | Котельная №26 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Котельная №28 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Котельная №29 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
|  | Котельная №30 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
|  | Котельная №31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №32 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
|  | Котельная №35 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,250 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,207 | 6,207 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Котельная № 17 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Котельная № 18 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Котельная № 20 | 4,390 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
|  | Котельная № 22 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Котельная АМЗ |  | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии

На период действия схемы до 2030 г. планируется строительство новых блочно-модульных и каркасных котельных (БМК и КК) взамен старых неэффективных.

В районе пл. Гагарина д. 15-Б планируется строительство БМК №32 с переключение на неё потребителей котельной №32.

Зона действия котельной АО «КОММАШ» разделяется на две части, теплоснабжение которых будет происходить от двух новых БМК «Вокзальная» в районе ул. 3-я Вокзальная д. 6 (потребители по адресам: ул. 3-я Вокзальная,1-я Вокзальная, ул. Станционная, пер. Школьный) и БМК «Пландина» в районе ул. Пандина д. 12-В, на которую будет переключена нагрузка ЦТП – 3. Аналогично, планируется строительство БМК «Березина» в районе ул. Березина д. 16/5 с переключением на неё потребителей котельной ОАО "Арзамасская войлочная фабрика".

Нагрузка котельной ПАО «АМЗ» переключается на новую БМК «Молодёжный», расположенную в районе пер. Молодежный д. 10.

Зона влияния заводской котельной ООО «Рикор Энерго» делится на две части – жилой фонд и предприятие ОАО «Рикор Электроникс». Нагрузка жилого фонда подключается к БМК «Победы», расположенной по адресу ул. Победы д. 5-Б, а заводская котельная ООО «Рикор Энерго» обеспечивает нужды предприятия.

Котельная №6: Строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) №6 рядом с существующим источником теплоснабжения. Существующие тепловые сети от котельной №6 подключаются к новой БМК №6. Зона действия источника теплоснабжения остается без изменения.

Котельная №10: Строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) №10 рядом с существующим источником теплоснабжения. Существующие тепловые сети от котельной №10 подключаются к новой БМК №10. С котельной БМК «Победы» нагрузка ОАО «Ростелеком» в размере 0,407 Гкал переключается на БМК №10.

Котельная №26: Строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) №26 за территорией завода «Импульс». Существующие тепловые сети от котельной №26 подключаются к новой БМК №26. Зона действия источника теплоснабжения остается без изменения. Котельная №26, расположенная по адресу: ул. Володарского, 83, выводится из эксплуатации.

Котельная №35: Строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) №35 рядом с существующим источником теплоснабжения. Существующие тепловые сети от котельной №35 подключаются к новой БМК №35. Зона действия источника теплоснабжения остается без изменения.

Котельная ул. «Красный Путь»: Строительство новой котельной для обеспечения ГВС жилых домов, расположенных по адресу: ул. Красный Путь, 3/1,3/2. Мощность котельной – 0,3 МВт.

Котельная пр. Ленина: Строительство новой котельной по адресу: пр. Ленина, рядом с д. 137.  К новой котельной подсоединяются нагрузки котельных №№1, 2, 3 и части потребителей с котельной №14. Зоны действия указанных выше источников теплоснабжения объединяются.

Перечень мероприятий по новому строительству источников тепловой энергии на территории г. Арзамаса представлен в таблице 4.1.

Мероприятия по строительству новых котельных

| Ресурсо- снабжающая организация | Мероприятие | Мощность источника, Гкал/ч | Год проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ | Строительство БМК «Вокзальная» | 2,15 | 2018 | Строительство БМК вместо котельной АО «КОММАШ» |
|  | Строительство БМК «Пландина» | 3,44 | 2018 | Строительство БМК вместо ЦТП-3 котельной АО «КОММАШ» |
|  | Строительство БМК «Березина» | 2,15 | 2018 | Строительство БМК вместо котельной ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» |
|  | Строительство КК «Молодежный» | 34,4 | 2018 | Строительство котельной взамен котельной ПАО «АМЗ» |
|  | Строительство КК «Победы» | 19,78 | 2018 | Строительство котельной взамен котельной ООО «Рикор Энерго» |
| КОНЦЕССИОНЕР | Строительство Котельной пр. Ленина | 25,8 | 2022 | Строительство котельной мощностью 30,0 МВт. Переключение нагрузок от котельных №1, №2, №3, с последующим выводом соответствующих котельных из эксплуатации, а также часть нагрузки котельной №14 переключается на новую котельную. |
|  | Строительство Котельной ул. Красный Путь | 0,258 | 2019 | Для исключения водоразбора из тепловой сети отопления котельной №20 предусматривается строительство новой котельной для обеспечения ГВС жилых домов, расположенных по адресу: ул. Красный Путь, 3/1, 3/2. |
|  | Строительство БМК №6 | 1,72 | 2020 | Строительство БМК мощностью 2,0 МВт. Переключение нагрузки от котельной №6, с последующим выводом соответствующей котельной из эксплуатации. |
|  | Строительство БМК №10 | 2,15 | 2022 | Строительство БМК мощностью 2,5 МВт. Переключение нагрузки от котельной №10, с последующим выводом соответствующей котельной из эксплуатации. |
|  | Строительство БМК №26 | 5,16 | 2020 | Вывод котельной №26 из эксплуатации, переключение нагрузки на новую БМК. |
|  | Строительство БМК №32 | 0,86 | 2020 | Вывод котельной №32 из эксплуатации, переключение нагрузки на новую БМК. |
|  | Строительство БМК № 35 | 0,86 | 2020 | Строительство БМК 1,0 МВт. Переключение нагрузки от котельной №35, с последующим выводом котельной №35 из эксплуатации. |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

В связи с превышением нормативного срока эксплуатации основного оборудования, установленного на котельных, функционирующих на территории г. Арзамаса, планируется реконструкция ряда источников.

Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии на территории г. Арзамаса представлен в таблице 4.2.

Мероприятия по реконструкции источников без изменения мощности

| Ресурсоснабжающая организация | Мероприятие | Год проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | Реконструкция котельной №15 | 2019 | Выполнение капитального ремонта конвективной части котлов ПТВМ – 30 и ремонт дымовой трубы |
|  | Реконструкция котельной №27 | 2019 | Замена 2-х существующих горелок и установка оборудования для вывода сигнала на диспетчерский пульт. |
|  | Реконструкция котельной №21 | 2019 | Предусматривается установка транспортабельного блока котельной. В блоке разместить Пеллетный котел мощностью 170 кВт с бункером запаса пеллет. Котельную выполнить автоматизированную без обслуживающего персонала. Вывести сигналы по работе циркуляционных насосов ГВС и температуре ГВС в новый блок котельной. |
|  | Реконструкция котельной №13 | 2020 | Полный демонтаж существующего оборудования и внутри существующего здания устанавливается новое автоматизированное оборудование. Мощность котельной после реконструкции 7,0 МВт. |
|  | Реконструкция котельной №23 | 2020 | Замена существующих котлов на новые с автоматизированными горелками. Выполнение автоматизации источника теплоснабжения с передачей всех данных на диспетчерский пульт. |
|  | Реконструкция котельной №19 | 2020 | Замена котлов и газогорелочных устройств, химической водоподготовки (ХВП). Производится полная автоматизация котельной и установка новых дымовых труб. |
|  | Реконструкция котельной №14 | 2020 | Производится полный демонтаж существующего оборудования и внутри существующего здания устанавливается новое автоматизированное оборудование. |
|  | Реконструкция котельной №4 | 2022 | Полный демонтаж существующего оборудования и внутри существующего здания устанавливается новое автоматизированное оборудование. Мощность по отоплению - 2,0 МВт, по ГВС - около 30 кВт. |
|  | Реконструкция котельной №12 | 2022 | Полный демонтаж существующего оборудования и внутри существующего здания устанавливается новое автоматизированное оборудование. Мощность по отоплению - 2,0 МВт, нагрузка по ГВС отсутствует. |
|  | Реконструкция котельной №16 | 2022 | Полная замена оборудования внутри помещения котельной. |
|  | Реконструкция котельной №25 | 2022 | Полный демонтаж существующего оборудования и внутри существующего здания устанавливается новое автоматизированное оборудование. Мощность по отоплению - 4,0 МВт, нагрузка на ГВС отсутствует. |
|  | Реконструкция котельной №28 | 2022 | Замена 2 существующих горелок и установка оборудования для вывода сигнала на диспетчерский пульт. |
|  | Реконструкция котельной №30 | 2022 | Замена существующих котлов и горелок и устанавливается оборудование для вывода сигнала на диспетчерский пульт. |
|  | Реконструкция котельной №34 | 2022 | Полная реконструкция котельной внутри существующего здания котельной с заменой всего оборудования на автоматизированное. |

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Помимо реконструкции и нового строительства источников на период до 2030 г. предполагается также вывод из эксплуатации котельных с переключением потребителей на другие источники теплоснабжения. Мероприятия по выводу из эксплуатации источников, с переключением на планируемые к строительству котельные, представлены в п. 4.1.

Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии на территории г. Арзамаса представлен в таблице 4.3.

Мероприятия по выводу котельных из эксплуатации с переключением

- потребителей на другие источники

| Ресурсоснабжающая организация | Наименование источника | Год проведения мероприятия | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Концессионер | Котельная №1 | 2022 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную пр. Ленина |
|  | Котельная №2 | 2022 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную пр. Ленина |
|  | Котельная №3 | 2022 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную пр. Ленина |
|  | Котельная №5 | 2019 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную №15 |
|  | Котельная №6 | 2020 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную БМК №6 |
|  | Котельная №8 | 2019 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную №13 |
|  | Котельная №10 | 2022 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную БМК №10 |
|  | Котельная №11 | 2019 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную ОАО «Темп – Авиа» |
|  | Котельная №24 | 2019 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную №15 |
|  | Котельная №26 | 2020 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную БМК №26 |
|  | Котельная №32 | 2020 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную БМК №32 |
|  | Котельная №33 | 2019 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную №15 |
|  | Котельная №35 | 2020 | Вывод котельной из эксплуатации, переключение потребителей на котельную БМК №35 |

Сведения о загрузке источников тепловой энергии (подключенной тепловой нагрузке) представлены в Разделе 9.

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не обосновано.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии и оценка затрат при необходимости его изменения

Вид системы теплоснабжения и температурные графики отпуска тепловой энергии от источников, функционирующих на территории г. Арзамаса представлены в таблице 4.4.

Температурные графики отпуска тепловой энергии

| Наименование источника СЦТ | Вид системы теплоснабжения | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №2 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №3 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №4 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №5 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №6 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №8 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №9 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №10 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №11 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №12 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №13 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №14 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №15 | Двухтрубная / Четырехтрубная (после ЦТП) | До ЦТП 105/70ºС, после ЦТП СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №16 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №17 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №18 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №19 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №20 | Двухтрубная | 95/70ºС, нижняя срезка 65ºС |
| Котельная №22 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №23 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №24 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №25 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №26 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №27 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №28 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №29 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №30 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №31 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №32 | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная №33 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №34 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная №35 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» | Двухтрубная / Четырехтрубная (после ЦТП) | До ЦТП 105/70ºС, после ЦТП СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная АО «Арзамасский приборостроительный завод» | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» | Четырехтрубная | СО 130/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная АО «КОММАШ» | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» | Двухтрубная | 90/70ºС |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная ОАО «Легмаш» | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» | Двухтрубная | 95/70ºС |
| Котельная в/ч 17845 | Четырехтрубная | СО 95/70ºС, ГВС 65/50ºС |
| Котельная в/ч 55246 | Двухтрубная | 95/70ºС |

Температурные графики работы существующих источников централизованного теплоснабжения были определены на стадии проектирования источников и тепловых сетей. Тепловые сети и теплопотребляющие установки потребителей были спроектированы на данный температурный график. Гидравлические расчеты показали, что изменения существующих температурных графиков не требуется.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В схеме теплоснабжения предусмотрен ряд мероприятий таких как: строительство новых блочно-модульных и каркасных котельных (БМК и КК) взамен старых неэффективных, реконструкция существующих котельных и вывод из эксплуатации котельных, с переключением потребителей на другие источники теплоснабжения. Перспективная установленная мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 4.5.

Установленная мощность источников тепловой энергии на территории г. Арзамаса

| Эксплуатирующая организация | Источник тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная № 1, ул. Севастопольская, д. 3Б | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 2, ул. 2-ой Полевой проезд, д. 14 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 3, ул. Мира, д. 12-А | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 4, ул. Красной Милиции, д.7 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Котельная № 5, ул. Калинина, д. 43/1 | 11,230 | 11,23 | 11,230 | 11,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 6, пл. Соборная, д. 13-Б | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 8, ул. Кирова, д. 56-Б | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 10, ул. Молокозаводская, д. 76-В | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 11, ул. Свободы, д. 28/1 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 12, ул. Урицкого, д. 16-А | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Котельная № 13, ул. Калинина, д. 19-А | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
|  | Котельная № 14, ул. Парковая, д. 16/2 | 31,201 | 31,20 | 31,201 | 31,201 | 31,201 | 31,201 | 31,201 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
|  | Котельная № 15, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4-А | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 |
|  | Котельная № 16, ул. Красноармейская, д. 2 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
|  | Котельная № 19, ул. Молокозаводская, 43-А | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | Котельная № 21, пос. Пологовка, д/л «Водопрь» | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  | Котельная № 23, ул. Заклубная, д. 6А | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Котельная № 24, ул. Ленина, 110 Г | 3,439 | 3,439 | 3,439 | 3,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 25, Пос. Высокая гора | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 5,159 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Котельная № 26, ул. Володарского, 83 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 27, ул. Березина, 60 А | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
|  | Котельная № 28, ул. Красный путь, 46А | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | Котельная № 29, ул. Чехова, 37 А | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
|  | Котельная № 30, ул. Мира, д. 1 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 |
|  | Котельная № 31, ул. Лесная, д. 19 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Котельная № 32, пл. Гагарина, 15 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 33, ул. Калинина, 32 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 34, ул. Красный путь, 28Г | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 4,299 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
|  | Котельная № 35, р-н Сортировки, д. 213Д | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная БМК №6, пл. Соборная, д. 13-Б | - | - | - | - | - | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|  | Котельная БМК №10, ул. Молокозаводская, д. 76-В | - | - | - | - | - | - | - | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
|  | Котельная БМК №26, ул. Вахтерова, д. 18-Г | - | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Котельная БМК №32, пл. Гагарина15-Б | - | - | - | - | - | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
|  | Котельная БМК №35, Р-н Сортировки, д. 213Д | - | - | - | - | - | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
|  | Котельная «Проспект Ленина», пр-т Ленина, рядом с д. 137 | - | - | - | - | - | - | - | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
|  | Котельная «Красный Путь», ул. Красный Путь, рядом с д. 3/1 | - | - | - | - | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная», ул. 3-я Вокзальная, д. 6 | - | - | - | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
|  | Котельная БМК «Пландина», ул. Пландина, д. 12-В | - | - | - | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
|  | Котельная БМК «Березина», ул. Березина, д. 16/5 | - | - | - | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
|  | Котельная КК «Молодёжный», пр. Молодежный, д. 10 | - | - | - | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
|  | Котельная КК «Победы», ул. Победы, д. 5-Б | - | - | - | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 |
| АО «КОММАШ» | Котельная АО «КОММАШ» | 14,86 | 14,86 | 14,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Котельная ННГУ | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| ОАО «АВФ» | Котельная ОАО «АВФ» | 19,500 | 19,50 | 19,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «ЛегМаш» | Котельная ОАО «ЛегМаш» | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| ООО «Рикор Энерго» | Котельная ООО «Рикор Энерго» | 58,00 | 58,00 | 58,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО Арзамасское ПО «Автопровод» | Котельная АПО «Автопровод» | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
| ПАО «АМЗ» | Котельная ПАО «АМЗ» | 110,00 | 110,0 | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная №79 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная №65 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9, 3-й переулок Павлова, д. 28 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Котельная № 17, ул. Ленина, д. 46-А | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  | Котельная № 18, м-н «Кирилловский», 12-я линия, д. 11 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
|  | Котельная № 20, ул. Казанская, 4-Г | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
|  | Котельная № 22, ул. Калинина, д. 8-А | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Предусматривается строительство ЦТП в районе улицы 50 лет ВЛКСМ и  реконструкция ЦТП-4а, ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-27. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции ЦТП представлен в таблице 5.1.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции ЦТП

| Наименование мероприятия | Год проведения |
| --- | --- |
| Реконструкция ЦТП-4а | 2018 |
| Реконструкция ЦТП-2 | 2019 |
| Реконструкция ЦТП-5 | 2019 |
| Реконструкция ЦТП-27 | 2019 |
| Строительство ЦТП «50 лет ВЛКСМ» | 2019 |

Перечь участков тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки между источниками, приведен в таблице 5.2.

Перечь участков сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки

- между существующими и новыми источниками

| Мероприятие | Год проведения | отопление |  |  |  | ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина трассы, м | Диаметр, мм | Участок | Вид прокладки | Длина трассы, м | Диаметр, мм | Участок | Вид прокладки |
| 1. Строительство БМК «Вокзальная» вместо котельной АО «КОММАШ». | 2018 | 40 | 150 | от БМК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная | 40 | 65/40 | от БМК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная |
| 2.Строительство БМК «Пландина» вместо ЦТП – 3 АО «КОММАШ» | 2018 | 81 | 150 | от БМК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная | 50 | 65/40 | от БМК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная |
| 3.Строительство БМК «Березина» вместо котельной ОАО «АВФ» | 2018 | 50 | 150 | от БМК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
| 4. Строительство новой КК «Молодёжный» и переключение на неё нагрузок котельной ПАО «АМЗ» | 2018 | 217 | 350 | от КК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
|  | 2018 | 400 | 250 | от БМК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
| 5. Строительство новой КК «Победы» и переключение на неё нагрузок котельной ООО «Рикор Энерго» | 2018 | 30 | 250 | от КК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная | 30 | 150/100 | от БМК до действующей тепловой сети | Подземная бесканальная |
| 6. Объединение котельных № 24, АПЗ, №5, №33 и подключение их к котельной №15 | 2019 | 300 | 250 | - | Подземная бесканальная | 300 | 80/65 | - | Подземная бесканальная |
|  | 2019 | 380 | 150 | - | Подземная бесканальная | 130 | 50/32 | - | Подземная бесканальная |
| 7. Подключение потребителей от котельной №11 к тепловым сетям котельной, находящейся на территории ОАО «Темп-Авиа». | 2019 | 100 | 100 | - | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
| 8. Подключение потребителей от котельной №8 к тепловым сетям котельной №13 | 2019 | 145 | 150 | - | Подземная бесканальная | 145 | 50/40 | - | Подземная бесканальная |
| 9. Строительство Котельной ул. «Красный Путь» | 2019 | - | - | - | - | 40 | 50/32 | - | Подземная бесканальная |
|  | 2019 | - | - | - | - | 50 | 40/25 | - | Подземная бесканальная |
| 10. Подключение части потребителей от котельной №13 к тепловым сетям котельной №22 | 2020 | 80 | 150 | - | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
|  | 2020 | 90 | 100 | - | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
| 11. Строительство БМК №26 | 2020 | 100 | 200 | - | Подземная бесканальная | 100 | 65/50 | - | Подземная бесканальная |
| 12. Строительство БМК №32 | 2020 | 30 | 100 | - | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
| 13. Строительство Котельной пр. Ленина и подсоединение к ней нагрузок с котельных №№1, 2, 3 и части потребителей с котельной №14 | 2022 | 100 | 350 | - | Подземная бесканальная | 80 | 100/65 | - | Подземная бесканальная |
|  | 2022 | 130 | 300 | - | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
|  | 2022 | 130 | 250 | - | Подземная бесканальная | - | - | - | - |
|  | 2022 | 150 | 150 | - | Подземная бесканальная |  |  |  |  |

Сводный перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки между существующими и новыми источниками приведен в таблице 5.3.

Сводный перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для

- обеспечения перераспределения тепловой нагрузки между существующими и новыми источниками

| Котельная | Диаметр, м | Длина, м | Вид прокладки | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК «Вокзальная» | 150 | 80 | Подземная бесканальная | 2018 |
|  | 65 | 40 | Подземная бесканальная | 2018 |
|  | 40 | 40 | Подземная бесканальная | 2018 |
| БМК «Пландина» | 150 | 162 | Подземная бесканальная | 2018 |
|  | 65 | 50 | Подземная бесканальная | 2018 |
|  | 40 | 50 | Подземная бесканальная | 2018 |
| БМК «Березина» | 150 | 100 | Подземная бесканальная | 2018 |
| КК «Молодёжный» | 350 | 434 | Подземная бесканальная | 2018 |
|  | 250 | 800 | Подземная бесканальная | 2018 |
| Котельная №15 | 250 | 600 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 150 | 760 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 80 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 65 | 300 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 50 | 130 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 32 | 130 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Котельная ОАО «Темп – Авиа» | 100 | 200 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Котельная №13 | 150 | 290 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 50 | 145 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 40 | 145 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Котельная ул. «Красный Путь» | 50 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 40 | 50 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 32 | 40 | Подземная бесканальная | 2019 |
|  | 25 | 50 | Подземная бесканальная | 2019 |
| Котельная №22 | 150 | 160 | Подземная бесканальная | 2020 |
|  | 100 | 180 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Котельная БМК №26 | 200 | 200 | Подземная бесканальная | 2020 |
|  | 65 | 100 | Подземная бесканальная | 2020 |
|  | 50 | 100 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Котельная БМК №32 | 100 | 60 | Подземная бесканальная | 2020 |
|  | 50 | 220 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Котельная БМК №35 | 100 | 200 | Подземная бесканальная | 2020 |
| Котельная пр. Ленина | 350 | 200 | Подземная бесканальная | 2022 |
|  | 300 | 260 | Подземная бесканальная | 2022 |
|  | 250 | 260 | Подземная бесканальная | 2022 |
|  | 150 | 300 | Подземная бесканальная | 2022 |
|  | 100 | 80 | Подземная бесканальная | 2022 |
|  | 65 | 80 | Подземная бесканальная | 2022 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Изменение площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, на расчетный период до 2030 года не планируется. Изменение нагрузок в зонах действия источников централизованного теплоснабжения на территории г. Арзамаса происходит исключительно за счет перераспределения нагрузок между источниками.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для обеспечения оптимальных гидравлических режимов и повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ГО город Арзамас Схемой теплоснабжения предусматривается перекладка ряда участков тепловых сетей с изменением диаметра.

Перечень участков, на которых необходимо изменение диаметров, представлен в Приложении В Книги 2 Обосновывающих материалов. Сводный перечень тепловых сетей, на которых необходимо изменение диаметров, представлен в таблице 5.4.

Сводный перечень тепловых сетей, на которых необходимо изменение

- диаметров

| Котельная | Диаметр после перекладки,м | Вид прокладки | Длина трассы, м | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КК «Победы» | 0,25 | Подземная бесканальная | 80,3 | 2018 |
|  | 0,15 | Подземная бесканальная | 80,3 | 2018 |
|  | 0,10 | Подземная бесканальная | 80,3 | 2018 |
|  | 0,065 | Подземная бесканальная | 58 | 2018 |
|  | 0,040 | Подземная бесканальная | 58 | 2018 |
|  | 0,032 | Подземная бесканальная | 58 | 2018 |
| БМК «Березина» | 0,15 | Подземная бесканальная | 75 | 2018 |
| Котельная №15 | 0,30 | Подземная бесканальная | 250 | 2019 |
|  | 0,15 | Подземная бесканальная | 100 | 2019 |
|  | 0,10 | Подземная бесканальная | 100 | 2019 |
| Котельная №22 | 0,20 | Подземная бесканальная | 160 | 2020 |
|  | 0,15 | Подземная бесканальная | 20 | 2020 |
| Котельная БМК №32 | 0,05 | Подземная бесканальная | 110 | 2020 |
| Котельная БМК №35 | 0,10 | Подземная бесканальная | 100 | 2020 |
| Котельная пр. Ленина | 0,30 | Подземная бесканальная | 345 | 2022 |
|  | 0,25 | Подземная бесканальная | 78 | 2022 |
|  | 0,20 | Подземная бесканальная | 375 | 2022 |
| Котельная БМК №10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 180 | 2022 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Большая часть тепловых сетей на территории городского округа город Арзамас проложена в период до 1990 года, т.е. срок их эксплуатации превышает 25 лет. В период до 2030 года предлагается постепенная перекладка тепловых сетей, срок эксплуатации которых истек. Перечень перекладываемых участков тепловых сетей приведен в Приложении Г Книги 2 Обосновывающих материалов. Сводный перечень сетей, предлагаемых к перекладке, приведен в таблице 5.5.

Сводный перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с

- исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Котельная | Диаметр, м | Вид прокладки | Длина трассы, м | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №16 | 0,08 | Подземная канальная | 1 | 2032, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 17 | 2032, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 17 | 2032, 2040 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 17 | 2032, 2040 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 18 | 2032, 2040 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 15 | 2032, 2040 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 18 | 2032, 2040 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 89 | 2032, 2040 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 35 | 2032, 2040 |
| Котельная №15 | 0,3 | Надземная | 11 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 85 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 296 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 45 | 2032 - 2042 |
|  | 0,065 | Надземная | 392 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 290 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 110 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 30 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 1 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Надземная | 80 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Надземная | 115 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Надземная | 20 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 100 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 110 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 30 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Надземная | 100 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Надземная | 53 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Надземная | 28 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Надземная | 42 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Надземная | 53 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Надземная | 5 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Надземная | 50 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Надземная | 90 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Надземная | 115 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Надземная | 35 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Надземная | 35 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Надземная | 175 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Надземная | 12 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 21 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 17 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 12 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 42 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 100 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 40 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 135 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 25 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 85 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 68 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 35 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 30 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 44 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 55 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 20 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 150 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 60 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 40 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 15 | 2032 - 2042 |
|  | 0,4 | Подземная канальная | 15 | 2032 - 2042 |
|  | 0,4 | Подземная канальная | 500 | 2032 - 2042 |
|  | 0,4 | Надземная | 500 | 2032 - 2042 |
|  | 0,4 | Надземная | 600 | 2032 - 2042 |
|  | 0,4 | Надземная | 900 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 155 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 20 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 35 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 37 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 150 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 61 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 77 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 96 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 50 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 49 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 49 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 42 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 30 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 45 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 80 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 94 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 43 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 82 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 70 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 45 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 50 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 30 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 45 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 55 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 36 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 60 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 41 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 123 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Подземная канальная | 400 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Подземная канальная | 279 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Надземная | 200 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 50 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 259 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 194 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 73 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 219 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 11 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 4 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 15 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 44 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 130 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 50 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 252 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 70 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Подземная канальная | 4 | 2032 - 2042 |
|  | 0,3 | Подземная канальная | 13 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 35 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 64 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 24 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подвальная | 146 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 27 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подвальная | 119 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 46 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 45 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подвальная | 52 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 52 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 93 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 62 | 2032 - 2042 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 183 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 50 | 2032 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 71 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 400 | 2032 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 88 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 47 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 100 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 105 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 80 | 2032 - 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 72 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 308 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 17 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 58 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 37 | 2032 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 85 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 66 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 56 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 95 | 2032 - 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 78 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 125 | 2032 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 26 | 2032 - 2042 |
| Котельная №34 | 0,15 | Подземная канальная | 40 | 2036, 2038 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 21 | 2036, 2038 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 64 | 2036, 2038 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 22 | 2036, 2038 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 33 | 2036, 2038 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 55 | 2036, 2038 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 26 | 2036, 2038 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 60 | 2036, 2038 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 3 | 2036, 2038 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 160 | 2036, 2038 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 15 | 2036, 2038 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 5 | 2036, 2038 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 20 | 2036, 2038 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 30 | 2036, 2038 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 132 | 2036, 2038 |
| Котельная №23 | 0,08 | Надземная | 47 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,065 | Надземная | 5 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,065 | Надземная | 70 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 8 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 23 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 40 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 60 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 25 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 25 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,065 | Надземная | 187 | 2036, 2038, 2040, 2041 |
| БМК №35 | 0,1 | Надземная | 1 | 2035 |
|  | 0,1 | Надземная | 140 | 2035 |
|  | 0,08 | Надземная | 75 | 2035 |
|  | 0,065 | Надземная | 1 | 2035 |
|  | 0,065 | Надземная | 85 | 2035 |
| Котельная пр. Ленина | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 118 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 45 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 55 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 70 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 32 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 60 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 58 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 67 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 7 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 42 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 35 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 42 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 58 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 90 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 80 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 90 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 25 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 68 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 36,5 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 8 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 44 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 95 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 10 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 66 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 22 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 90 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 55 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 23 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 6 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 42 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 19 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 18 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 22 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 6 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 18 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 20 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 32 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 25 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 26 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 14 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 25 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 16 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 5 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,04 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,04 | Подземная канальная | 11 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 42 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 40 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 160 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 34 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 15 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 58 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 3 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 81 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 55 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 50 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 43 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,2 | Подземная бесканальная | 60 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 37 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 84 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 25 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 100 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 80 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 80 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 36 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 60 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 17 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 45 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 30 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 65 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 50 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 224 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 50 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 8 | 2032 – 2038, 2040 – 2042 |
| Котельная№4 | 0,125 | Надземная | 33 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,1 | Надземная | 15 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,08 | Надземная | 16 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,08 | Надземная | 160 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,08 | Надземная | 10 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,065 | Надземная | 147 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,08 | Надземная | 30 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,08 | Надземная | 120 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,08 | Надземная | 25 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
|  | 0,08 | Надземная | 32 | 2032, 2034, 2037, 2038, 2039 |
| БМК №6 | 0,15 | Подземная канальная | 1 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 20 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 24 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 43 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 25 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 38 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 20 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 165 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 50 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 22 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 36 | 2032, 2034, 2039 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 48 | 2032, 2034, 2039 |
| БМК №10 | 0,125 | Подземная канальная | 61 | 2034, 2038, 2039, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 70 | 2034, 2038, 2039, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 59 | 2034, 2038, 2039, 2040 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 90 | 2034, 2038, 2039, 2040 |
| ОАО «Темп – Авиа» | 0,15 | Подземная канальная | 10 | 2035 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 10 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 10 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 20 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 45 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 5 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 8 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 12 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 12 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 120 | 2035 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 50 | 2035 |
| Котельная №12 | 0,1 | Подземная канальная | 71 | 2034, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 9 | 2034, 2040 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 114 | 2034, 2040 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 43 | 2034, 2040 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 77 | 2034, 2040 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 50 | 2034, 2040 |
|  | 0,5 | Подземная канальная | 50 | 2034, 2040 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 107 | 2034, 2040 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 113 | 2034, 2040 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 30 | 2034, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 7 | 2034, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 26 | 2034, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 19 | 2034, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 3 | 2034, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 36 | 2034, 2040 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 8 | 2034, 2040 |
| Котельная №13 | 0,2 | Подземная канальная | 10 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 110 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 70 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 60 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 150 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 10 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 26 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 49 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 1 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 60 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 7 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 18 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 3 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 32 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 35 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 20 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 80 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 80 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 10 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 35 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,1 | Подземная бесканальная | 20 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,1 | Надземная | 22 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
|  | 0,1 | Надземная | 120 | 2032,2034,2035, 2037 - 2042 |
| Котельная №14 | 0,08 | Надземная | 42 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 107 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 16 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Надземная | 16 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 55 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 115 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 58 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 34 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 21 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 77 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 20 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 73 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 85 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 66 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 28,5 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 19 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 12 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 4 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 33 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 63 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 68,5 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 33 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 59 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 50 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 46 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,3 | Подземная канальная | 20 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,3 | Подземная канальная | 61 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 160 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 24 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 62 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 96 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 63 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 33 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 15 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 152 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 17 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 58 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 150 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 199 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 81 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 41 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 118 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 45 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 79 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 20 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 277 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 52 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 28 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 47 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,25 | Подземная канальная | 54,5 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,2 | Надземная | 10 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,2 | Надземная | 80 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,2 | Надземная | 160 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,2 | Надземная | 44 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 17 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 44 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 38 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 25 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 65 | 2032 – 2037, 2040, 2041 |
| Котельная №19 | 0,2 | Подземная канальная | 7 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 38 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 5 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 36,5 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 7 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 19 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 50 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 68 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 110 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 68 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 82 | 2032, 2036 – 2038, 2040, 2041 |
| Котельная №25 | 0,125 | Подземная бесканальная | 10 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,1 | Подземная бесканальная | 100 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,082 | Подземная бесканальная | 236 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,065 | Подземная бесканальная | 70 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,125 | Подземная бесканальная | 80 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 60 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 7 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 70 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
|  | 0,082 | Подземная канальная | 155 | 2032 – 2035, 2037, 2038, 2040 |
| Котельная №27 | 0,05 | Надземная | 20 | 2037, 2038 |
|  | 0,065 | Надземная | 226 | 2037, 2038 |
|  | 0,065 | Надземная | 96 | 2037, 2038 |
| Котельная №28 | 0,065 | Надземная | 43 | 2038 |
| Котельная №29 | 0,15 | Подземная бесканальная | 109 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,2 | Подземная канальная | 200 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 120 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 30 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 80 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 30 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 30 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 58 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 51 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 94 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,15 | Подземная канальная | 67 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,065 | Подземная канальная | 80 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 90 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 30 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 5 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 100 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 80 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 127 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 93 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 50 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 50 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
|  | 0,032 | Подземная канальная | 21 | 2032, 2033, 2038 – 2040, 2042 |
| Котельная №30 | 0,2 | Надземная | 25 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,2 | Надземная | 12 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,2 | Надземная | 25 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,2 | Надземная | 80 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 45 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 240 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 60 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 20 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 50 | 2033, 2037, 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 45 | 2033, 2037, 2038 |
| БМК №32 | 0,125 | Надземная | 96 | 2032 |
|  | 0,1 | Подземная бесканальная | 42,5 | 2032 |
|  | 0,1 | Подземная бесканальная | 78 | 2032 |
|  | 0,1 | Подземная бесканальная | 70 | 2032 |
|  | 0,1 | Подземная бесканальная | 30 | 2032 |
| Котельная №17 | 0,065 | Подземная канальная | 72 | 2041 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 112 | 2041 |
|  | 0,05 | Подземная канальная | 31 | 2041 |
| Котельная №20 | 0,15 | Надземная | 3,5 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 46 | 2038 |
|  | 0,125 | Надземная | 238 | 2038 |
|  | 0,125 | Надземная | 51 | 2038 |
|  | 0,125 | Надземная | 32 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 6 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 15 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 6 | 2038 |
|  | 0,05 | Надземная | 45 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 49 | 2038 |
|  | 0,08 | Надземная | 415 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 10 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 16 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 300 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 97 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 6 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 110,5 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 18 | 2038 |
|  | 0,15 | Надземная | 171 | 2038 |
|  | 0,125 | Надземная | 3,4 | 2038 |
|  | 0,125 | Надземная | 5,2 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 170 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 190 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 50 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 20 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 17 | 2038 |
|  | 0,1 | Надземная | 46 | 2038 |
|  | 0,08 | Надземная | 100 | 2038 |
|  | 0,08 | Надземная | 90 | 2038 |
|  | 0,065 | Надземная | 12 | 2038 |
|  | 0,065 | Надземная | 80 | 2038 |
| Котельная ННГУ | 0,08 | Подземная канальная | 119 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 103 | 2032 |
|  | 0,125 | Подземная канальная | 295 | 2032 |
|  | 0,1 | Подземная канальная | 83 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 149 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 100 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 17 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 35 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 28 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 70 | 2032 |
|  | 0,08 | Подземная канальная | 63 | 2032 |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При расчете перспективных топливных балансов были учтены мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, описанные в разделах 4 и 5.

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для котельных г. Арзамаса представлены в Приложении Д Книги 2 Обосновывающих материалов.

В таблице 6.1 представлены годовые расходы условного топлива по котельным на территории г. Арзамас.

Годовые расходы условного топлива, т.у.т

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 1985,52 | 2446,44 | 2446,44 | 2446,44 | 2445,35 | 2444,25 | 2443,15 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 2351,50 | 2605,84 | 2605,84 | 2605,84 | 2604,46 | 2603,08 | 2601,70 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 2661,59 | 2962,76 | 2962,76 | 2962,76 | 2961,69 | 2960,62 | 2959,55 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 754,09 | 652,72 | 652,72 | 652,72 | 652,14 | 651,46 | 650,77 | 650,08 | 649,39 |
|  | Котельная №5 | 3155,25 | 3174,43 | 3174,43 | 3174,43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 532,94 | 443,16 | 443,16 | 443,16 | 443,06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 640,67 | 550,73 | 550,73 | 550,73 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 806,95 | 796,38 | 796,38 | 796,38 | 796,16 | 795,94 | 795,73 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 323,57 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 665,07 | 531,04 | 531,04 | 531,04 | 530,44 | 529,85 | 529,25 | 528,66 | 528,07 |
|  | Котельная №13 | 3023,89 | 3065,66 | 3065,66 | 3065,66 | 3431,50 | 1972,61 | 1972,61 | 1972,61 | 1972,61 |
|  | Котельная №14 | 9402,69 | 8541,12 | 8541,12 | 8541,12 | 8532,32 | 8523,52 | 8514,73 | 6839,99 | 6839,99 |
|  | Котельная №15 | 13014,73 | 11818,55 | 11818,55 | 11818,55 | 15966,59 | 15966,59 | 15966,59 | 15966,59 | 15966,59 |
|  | Котельная №16 | 127,01 | 94,35 | 94,35 | 94,35 | 94,26 | 94,17 | 94,07 | 93,98 | 93,89 |
|  | Котельная №19 | 719,05 | 698,23 | 698,23 | 698,23 | 697,73 | 697,22 | 696,71 | 696,20 | 695,69 |
|  | Котельная №21 | 89,87 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,48 | 93,36 | 93,24 | 93,12 | 93,01 |
|  | Котельная №23 | 389,03 | 402,37 | 402,37 | 402,37 | 401,86 | 401,40 | 400,91 | 400,43 | 399,94 |
|  | Котельная №24 | 575,91 | 491,79 | 491,79 | 491,79 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 1177,58 | 925,89 | 925,89 | 925,89 | 925,35 | 924,80 | 924,25 | 923,86 | 923,16 |
|  | Котельная №26 | 1858,38 | 1781,99 | 1781,99 | 1781,99 | 1780,37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 148,91 | 145,75 | 145,75 | 145,75 | 145,55 | 145,35 | 145,15 | 144,94 | 144,74 |
|  | Котельная №28 | 67,86 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 |
|  | Котельная №29 | 2755,40 | 2489,46 | 2489,46 | 2489,46 | 2486,81 | 2484,16 | 2481,51 | 2478,86 | 2476,21 |
|  | Котельная №30 | 1843,32 | 1758,54 | 1758,54 | 1758,54 | 1757,77 | 1757,00 | 1756,24 | 1755,47 | 1754,71 |
|  | Котельная №31 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
|  | Котельная №32 | 428,68 | 332,65 | 332,65 | 332,65 | 332,25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 968,49 | 719,22 | 719,22 | 719,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 1133,58 | 1027,55 | 1027,55 | 1027,55 | 1027,02 | 1026,49 | 1025,97 | 1025,45 | 1024,93 |
|  | Котельная №35 | 565,44 | 573,68 | 573,68 | 573,68 | 573,42 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 442,62 | 442,34 | 442,08 | 441,79 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 859,88 | 859,88 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1778,74 | 1777,12 | 1775,49 | 1773,86 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 331,85 | 331,46 | 331,06 | 330,66 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299,75 | 299,61 | 299,48 | 299,35 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8719,21 | 8719,21 | 8719,21 | 8719,21 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,43 | 115,43 | 115,43 | 115,43 | 115,43 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 807,05 | 807,05 | 807,05 | 807,05 | 807,05 | 807,05 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1094,40 | 1094,40 | 1094,40 | 1094,40 | 1094,40 | 1094,40 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 812,22 | 812,22 | 812,22 | 812,22 | 812,22 | 812,22 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12518,75 | 12518,75 | 12518,75 | 12518,75 | 12518,75 | 12518,75 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8209,60 | 8209,60 | 8209,60 | 8209,60 | 8052,93 | 8052,93 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 174,71 | 174,71 | 174,71 | 174,71 | 174,71 | 174,71 | 174,71 | 174,71 | 174,71 |
|  | Котельная № 17 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 | 32,36 |
|  | Котельная № 18 | 184,05 | 184,05 | 184,05 | 184,05 | 184,05 | 184,05 | 184,05 | 184,05 | 184,05 |
|  | Котельная № 20 | 597,52 | 597,52 | 597,52 | 597,52 | 597,52 | 597,52 | 597,52 | 476,74 | 476,74 |
|  | Котельная № 22 | 1978,91 | 1978,91 | 1978,91 | 1978,91 | 1978,91 | 3292,05 | 3292,05 | 3292,05 | 3292,05 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 5342,80 | 5147,97 | 5147,97 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 1783,64 | 1783,64 | 1783,64 | 1783,64 | 1332,55 | 1332,55 | 1332,55 | 1332,55 | 1332,55 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 2952,01 | 2525,99 | 2525,99 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 542,71 | 527,58 | 527,58 | 527,58 | 527,58 | 527,58 | 527,58 | 527,58 | 527,58 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 12262,43 | 11707,22 | 11707,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 874,48 | 1123,00 | 1123,00 | 1123,00 | 1123,00 | 1123,00 | 1123,00 | 1028,78 | 1028,78 |
| Котельная АМЗ |  | 40364,10 | 44018,33 | 44256,93 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 | 1695,00 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 393,36 | 356,33 | 356,33 | 356,33 | 356,33 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 752,73 | 752,73 | 752,73 | 752,73 | 1090,81 | 1090,81 | 1090,81 | 1090,81 | 1090,81 |

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в г. Арзамасе потребуется  1 224,64 млн. руб.

Графики финансирования мероприятий и расчет необходимый капитальных вложений представлены в таблицах 7.1.

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства

- реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Выделенные источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Период внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Региональный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование организации | Затраты тыс. руб. |  |
| Строительство новых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БМК «Вокзальная» | 17 424 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2018 |
| 2 | Котельная БМК «Пландина» | 20 131 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2018 |
| 3 | Котельная БМК «Березина» | 16 782 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2018 |
| 4 | Котельная КК «Молодёжный» | 143 699 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2018 |
| 5 | Котельная БМК «Победы» | 63 698 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2018 |
| 6 | Котельной пр. Ленина | 59 256 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 7 | Котельной ул. Красный Путь | 8000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2019 |
| Замена оборудования котельных и устройство автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №15 | 47 810 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2019 |
| 9 | Котельная №27 | 850 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2019 |
| 10 | Котельная №21 | 1 900 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2019 |
| 11 | Котельная №13 | 16 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 12 | Котельная №23 | 3 504 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 13 | Котельная №19 | 7 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 14 | Котельная №14 | 55 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 15 | Котельная №4 | 10 913 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 16 | Котельная №12 | 10 300 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 17 | Котельная №16 | 6 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 18 | Котельная №25 | 15 600 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 19 | Котельная №28 | 850 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 20 | Котельная №30 | 4 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 21 | Котельная №34 | 11 500 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| Перечень котельных, подлежащих замене на новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная БМК №6 | 10799 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 23 | Котельная БМК №10 | 15000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 24 | Котельная БМК №26 | 21619 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 25 | Котельная БМК №32 | 10542 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 26 | Котельная БМК № 35 | 17683 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| Строительство новых участков и реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство новых участков тепловых сетей для объединения котельных №5, №24, №33 и «АПЗ» с котельной №15 | 8 320 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2019 |
| 28 | Строительство новых участков тепловых сетей для объединения котельной №11 с котельной ОАО «Темп-Авиа» | 760 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2019 |
| 29 | Строительство новых участков тепловых сетей для объединения котельных №8 и №13 | 3 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2019 |
| 30 | Строительство новых участков тепловых сетей для подключения части потребителей от котельной №13 к тепловым сетям котельной №22 | 4 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2020 |
| 31 | Строительство новых участков тепловых сетей для объединения котельных №№ 1, 2, 3 | 26 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| 32 | Строительство новых участков тепловых сетей для подключения потребителя ОАО «Ростелеком» к котельной БМК №10 | 1 700 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2022 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 121 600 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2032 |
| 34 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 40 500 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2033 |
| 35 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 34 900 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2034 |
| 36 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 45 900 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2035 |
| 37 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 62 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2036 |
| 38 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 50 900 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2037 |
| 39 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 46 900 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2038 |
| 40 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 46 700 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2039 |
| 41 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 43 800 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2040 |
| 42 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 54 800 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2041 |
| 43 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей | 37 000 |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  | 2042 |

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

•	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

•	принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

•	принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

•	прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

•	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

•	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В соответствии с критериями выбора теплоснабжающих организаций схемой теплоснабжения предлагается оставить без изменения статус единой теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное Теплоэнергетическое производственное предприятие (МУ ТЭПП).

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, функционирующими на территории г. Арзамаса, представлено в таблице 9.1.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Ресурсоснабжающая организация/ Источник теплоснабжения |  | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2030 |
| МУ ТЭПП (с 2019 г. КОНЦЕССИОНЕР) | Котельная №1 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №2 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 6,121 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №3 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №4 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
|  | Котельная №5 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №6 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №8 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №10 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №11 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №12 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
|  | Котельная №13 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 7,534 | 8,934 | 5,3955 | 5,3955 | 5,3955 | 5,3955 |
|  | Котельная №14 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 21,381 | 17,838 | 17,838 |
|  | Котельная №15 | 30,713 | 30,713 | 30,713 | 30,713 | 42,910 | 42,910 | 42,910 | 42,910 | 42,910 |
|  | Котельная №16 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
|  | Котельная №19 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
|  | Котельная №21 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 |
|  | Котельная №23 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|  | Котельная №24 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №25 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
|  | Котельная №26 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №27 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  | Котельная №28 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
|  | Котельная №29 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 | 5,533 |
|  | Котельная №30 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 | 4,647 |
|  | Котельная №31 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | Котельная №32 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №33 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная №34 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,731 | 2,731 |
|  | Котельная №35 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная БМК №6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
|  | Котельная БМК №10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,674 | 1,674 |
|  | Котельная БМК №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,171 | 4,171 | 4,171 | 4,171 |
|  | Котельная БМК №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
|  | Котельная БМК №35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
|  | Котельная пр. Ленина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,414 | 22,414 |
|  | Котельная ул. Красный Путь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Частная теплоснабжающая компания | Котельная БМК «Вокзальная» вместо котельной «КОММАШ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 | 1,777 |
|  | Котельная БМК «Пландина» вместо ЦТП-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 |
|  | Котельная БМК «Березина» вместо котельной «АВФ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
|  | Котельная КК «Молодежный» вместо котельной «АМЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 29,27 |
|  | Котельная КК «Победы» вместо котельной «Рикор Энерго» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,738 | 16,738 | 16,738 | 16,738 | 16,331 | 16,331 |
| ОАО «Теплоэнерго» | Котельная № 9 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
|  | Котельная № 17 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | Котельная № 18 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
|  | Котельная № 20 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
|  | Котельная № 22 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 9,112 | 9,112 | 9,112 | 9,112 |
| Котельная АО «КОММАШ» |  | 11,933 | 11,933 | 11,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ННГУ |  | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 | 4,324 |
| Котельная ОАО "АВФ" |  | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «ЛегМаш» |  | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| Котельная ООО «Рикор Энерго» |  | 30,035 | 30,035 | 30,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО АПО «Автопровод» |  | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 7,183 |
| Котельная АМЗ |  | 29,27 | 29,27 | 29,27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АПЗ |  | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЖЭ(К)О№11 Н. НОВГОРОД | Котельная В/ч 17845 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
|  | Котельная В/ч 55246 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Котельная ОАО «Темп-Авиа» |  | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 1,649 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно сведениям, предоставленным МУ ТЭПП, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети на территории г. Арзамас имеют протяжённость 5674,4 м в однотрубном исчислении, перечень представлен в таблице 10.1.

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Перечень выявленных бесхозяйных сетей на территории ГО г. Арзамас

| Наименование сооружения | Протяженность трассы, м | Протяженность трубопровода, м | Конструктивные элементы сооружения | Материал конструктивных элементов | Диаметр условный, мм | Колодцы, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть от котельной №1 (ул. Севастопольская, 3Б) от ТК-16 через ТК-18 к ТК-19 в районе дома пр. Ленина, 131 | 26 | 52 | Труба подземная | сталь | 100 | 2 |
| Тепловая сеть от котельной №1 (ул. Севастопольская, 3Б) от ТК-33 к Т-1 в районе домов ул. Севастопольская 9 и 11 | 45 | 90 | Труба подземная | сталь | 70 | 1 |
|  | 20 | 40 |  |  | 50 |  |
| Итого по котельной №1 | 91 | 182 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной №2 (ул. 2й Полевой проезд, 14) от У37 до наружной стены ж/дома, ул. Гоппиус, 66 | 80 | 160 | Труба подземная | сталь | 50 |  |
| Итого по котельной №2 | 80 | 160 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной №4 (ул. Красной милиции, 7) от У-1-5 до У-1-6 в районе ж/дома, ул. Коммунистов, 4 | 3 | 6 | Труба надземная | Сталь | 150 |  |
| Итого по котельной №4 | 3 | 6 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной №5 (ул. Калинина, 43/1) от ТК-3 через ТК-5 до наружной стены ж/дома ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38/2 | 32 | 64 | Труба подземная | Сталь | 125 |  |
|  | 41 | 82 |  |  | 80 |  |
| Итого по котельной №5 | 73 | 146 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной №6 (пл. Соборная, 13Б) от ТК-7 до ТК-13 | 11 | 22 | Труба подземная | Сталь | 70 | 1 |
| Тепловая сеть от котельной №6 (пл. Соборная, 13Б) от ТК-7-1 до ТК-15 | 10 | 20 | Труба подземная | Пластик | 32 |  |
| Тепловая сеть от котельной №6 (пл. Соборная, 13Б) от наружной стены котельной №6 до ТК-1 | 10 | 20 | Труба подземная | Сталь | 150 |  |
| Итого по котельной №6 | 31 | 62 |  |  |  |  |
| Сеть горячего водоснабжения от котельной №14 (ул. Парковая, 16/2) от ТК-24 через ТК-40 до наружной стены ж/дома ул. Парковая, 26 | 168 | 336 | Труба подземная | Сталь | 50/50 |  |
| Сеть горячего водоснабжения от котельной №14 (ул. Парковая, 16/2) от ТК-44 до ТК-45 в районе д/сада №36 ул. Парковая, 18а | 62 | 124 | Труба подземная | Сталь | 50/25 |  |
| Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения котельной №14 (ул. Парковая, 16/2) от ТК-17 до наружной стены ж/дома ул. Пландина, 9/2 | 13 | 52 | Труба подземная | Сталь | 80, 50/50 |  |
| Итого по котельной №14 | 243 | 512 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной №15 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 4А) от У-10 до У-11 в районе ж/дома пр. Ленина, д. 154/2 | 16 | 32 | Труба подземная | Сталь | 150 |  |
| Итого по котельной №15 | 16 | 32 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной №16 (ул. Красноармейская, 2) от ТК-5 до наружной стены ж/дома ул. Ленина, д.16 | 6 | 12 | Труба подземная | Сталь | 50 |  |
| Итого по котельной №16 | 6 | 12 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от новой котельной №20 (ул. Казанская, 4Д) от КТ-2 до наружной стены ж/дома ул. Казанская, д. 217 | 31 | 62 | Труба наземная | Сталь | 32 |  |
| Тепловая сеть от новой котельной №20 (ул. Казанская, 4Д) от КТ-2-1 до наружной стены ж/дома ул. Казанская, д. 217 | 31 | 62 | Труба наземная | Сталь | 32 |  |
| Итого по котельной №20 | 62 | 124 |  |  |  |  |
| Магистральная тепловая сеть от котельной №23 (ул. Заклубная, 6А) к домам, ул. Лесная, 1,203,58 от У-0 через У-7, А-3,А-1,А-2,У-8,У-11,У-12,У-13 до наружной стены ж/дома ул. Лесная, д.58 | 20 | 40 | Труба надземная | Сталь | 40 |  |
|  | 22 | 44 |  |  | 50 |  |
|  | 232 | 464 |  |  | 80 |  |
|  | 64 | 128 |  |  | 100 |  |
|  | 92 | 184 |  |  | 150 |  |
| Итого по котельной №23 | 430 | 860 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной №30 (ул. Мира, 1) от наружной стены здания котельной до К-1, от К-1 в сторону ж/домов ул. Мира, 5/1,3,3/2,5 до задвижки от К-1 в сторону адм. Здания ул. Мира, 1, до опуска в землю | 1,5 | 3,0 | Труба наземная | Сталь | 150 |  |
|  | 5 | 10 |  |  | 150 |  |
|  | 5 | 10 |  |  | 150 |  |
| Тепловая сеть от котельной №30 (ул. Мира, 1) от ТК-5 через У-0 до ТК-4 | 163 | 326 | Труба наземная | Сталь | 150 |  |
|  | 61 | 122 |  |  | 200 |  |
| Итого по котельной №30 | 235,5 | 471 |  |  |  |  |
| Магистральная тепловая сеть от котельной №34 (ул. Кр.путь, 28Г) от наружной стены здания котельной к зданиям ул. Кр.путь, 8А,10А,12А,14А,19/1, от наружной стены здания котельной У-01 через У-8, У-9, до ТК-1 в районе ж/дома ул. Кр.путь, 19/1 | 125,1 | 250,2 | Труба наземная | Сталь | 200 |  |
| Магистральная тепловая сеть от котельной №34 (ул. Красный путь, 28Г) от наружной стены здания котельной к зданиям Красный путь, 34б,36,38,76,40,44,56А от наружной стены здания котельной У-02 через У-15,У-16,У-17,У-18,У-19,У-20,У-21,У-22 до У-23 в районе ж/вокзала ул. Кр.путь, 44 | 249 | 498 | Труба наземная | Сталь | 150 |  |
|  | 172,2 | 344,4 |  |  | 125 |  |
|  | 30 | 60 |  |  | 100 |  |
|  | 79 | 158 |  |  | 80 |  |
| Магистральная тепловая сеть от котельной №34 (ул. Кр.путь, 28Г) от наружной стены здания котельной к зданиям ул. Кр.путь, 28,28А,30, порядок Рабочий, ж/дома 75А,31; от наружной стены здания котельной У-03, через У-1,У-2,У-3,У-4,У-5 до У-6 в районе ж/дома порядок Рабочий, 75а | 103,4 | 206,8 | Труба назеная | Сталь | 125 |  |
| Тепловая сеть от котельной №34 (ул. Кр.путь 28Г) от У-5 до наружной стены ж/дома порядок Рабочий 75А; от У-3 до наружной стены ж/дома порядок Рабочий, 75а | 16 | 32 | Труба наземная | Сталь | 15 |  |
|  | 14 | 28 |  |  | 15 |  |
| Итого по котельной №34 | 788,7 | 1577,4 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть и сеть горячего водоснабжения от ЦТП №2 (11 микрорайон, 2) из подвала ж/дома 11 микрорайон, №8 от Т-2 через У-19 до наружной стены ж/дома 11 микрорайон, 19 | 16 | 64 | Труба в подвале | Сталь | 150; 150/150 |  |
|  | 52 | 208 | Труба подземная | Сталь | 150; 150/150 |  |
| Итого по ЦТП №2 | 68 | 272 |  |  |  |  |
| Сеть горячего водоснабжения от ЦТП №27 (11 микрорайон, 27) от К-2 до Т в районе здания АТС 12 микрорайон, 4 | 20 | 40 | Труба подземная | Сталь | 40/40 |  |
| Итого по ЦТП №27 | 20 | 40 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть орт ЦТП №5 (ул. Ленина, 105) от У-2 до К-1 в районе ул. Ленина, 99 (территория ООО «Арзамасдорремстроя») | 31 | 62 | Труба наземная | Сталь | 150 |  |
| Итого по ЦТП №5 | 31 | 62 |  |  |  |  |
| Сеть горячего водоснабжения от котельной АО «АПЗ» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А) от ТК-18 через У,У-15-9,У-1-2,У-1-1 до наружной стены здания МБОУ «Лицей» ул. Пушкина, 138/я | 19 | 38 | Труба подземная | Сталь | 50/50 |  |
|  | 25 | 50 | Труба наземная | Сталь | 70/25 |  |
|  | 6 | 12 | Труба подземная | Сталь | 70/25 |  |
|  | 28 | 56 | Труба наземная | Сталь | 70/25 |  |
|  | 10 | 20 | Труба подземная | Сталь | 70/25 |  |
| Сеть горячего водоснабжения от котельной АО «АПЗ» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а) от ТК-18 до ТК-19 в районе здания МБОУ «Лицей» ул. Пушкина, 138/1 | 15 | 30 | Труба подземная | Сталь | 80 | 80 |
| Итого по котельной АО «АПЗ» | 103 | 206 |  |  |  |  |
| Тепловая сеть от котельной «Рикор Энерго» (ул. Победы, 9) от наружной стены МБОУ д/сад №18 ул. Зеленая, д. 34 через УУ до наружной стены адм. здания ЗАО фирма «Вторма» ул. Л. Толстого, 65 | 60 | 120 | Труба подземная | Сталь | 150 |  |
|  | 397 | 794 | Труба наземная | Сталь | 100 |  |
|  | 18 | 36 | Труба подземная | Сталь | 100 |  |
| Итого по котельной ООО «Рикор Энерго» | 475 | 950 |  |  |  |  |